## 参考資料1.
１．定期検査票(一般廃棄物処理施設)
１－５．定期検査個別票(一般廃棄物焼却施設)
１－６．定期検査個別票(ガス化改質方式一般廃棄物焼却施設)
１－７．定期検査個別票(電気炉等を用いた一般廃棄物焼却施設)
１－８．定期検査個別票(一般廃棄物最終処分場)

## 1-5.一般廃棄物焼却施設
１－５．定期検査個別票【一般廃棄物焼却施設】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項13の2号 | [7 empty] | (参考例)
(ガス化改質方式・電気炉等を用いた焼却施設を除く。)
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．施設全体 | Ａ-1 | ごみの飛散・流出及び悪臭の発散 (規則第4条第1項第4号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①ごみ飛散・流出及び悪臭防止措置の確 認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での悪臭発生状況の確認。 □悪臭が著しい □悪臭はほとんどしない ②敷地境界での悪臭が著しい場合、その発 生源の確認。 □悪臭発生源( )
| Ａ-2 | 騒音・振動 (規則第4条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①騒音・振動防止措置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での騒音・振動発生状況の確 認。 □騒音が著しい □振動が著しい □騒音・振動はほとんどない ②敷地境界での騒音・振動が著しい場合、 その発生源の確認。 □騒音・振動発生源( )
Ｂ．受入・供給設備 | Ｂ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ごみクレーンや貯留タンク等の現場照 合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｂ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・貯留に支障をきた している
| Ｂ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
Ｃ．燃焼設備 | Ｃ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □焼却炉本体の構造図・組立図等の現場 照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｃ．燃焼設備 | Ｃ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、燃焼に支障をきたしてい る
| Ｃ-3 | 供給装置 (規則第4条第1項第7号イ) | [5 empty] | ①処理フローシートや供給装置図面及び改 変図面等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートや供給装置図面及び改 変等の現場照合。 □図面等の現場照合ができた □現場照合ができない ②装置の外観上の腐食や損傷等の径年劣化 状況の確認。 □腐食や損傷等がない □腐食や損傷等がある
| Ｃ-4 | 燃焼ガス温度 (規則第4条第1項第7号ロ(1)) | [5 empty] | ①検査当日又は前日等の燃焼ガス温度の測 定記録チャート等による確認。 □概ね800℃以上の確認ができた □確認できない |  | ①検査当日の燃焼ガス温度の目視確認。 □概ね800℃以上の確認ができた □確認できない
| Ｃ-5 | 燃焼ガス滞留時間 (規則第4条第1項第7号ロ(2)) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①燃焼設備図面、設計計算書及び改変図面 等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①燃焼設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □図面等の現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｃ-6 | 外気遮断 (規則第4条第1項第7号ロ(3)) | [5 empty] | ①構造図及び改変図面等による遮断構造の 確認。 □遮断構造の確認ができた □遮断構造の改変箇所の確認ができた □確認できない ②供給装置の遮断性の確認。 □確認ができた □確認ができない |  | ①焼却炉が鋼板等により確実に囲われた構 造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上での腐食や塗 装の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない ④供給装置から空気の流入や排ガスの吹き 出しが見受けられないかの確認。 □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けられる □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けらない
| Ｃ-7 | 助燃装置 (規則第4条第1項第7号ロ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシート、燃焼設備設備図面、 助燃装置設備図面及びそれらの改変図面 等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシート、燃焼設備設備図面、 助燃装置設備図面及び改変図面等の現場 照合。 □図面等の現場照合ができた □装置が更新され、構造図の能力を下 回った装置が設置されている □現場照合ができない
| Ｃ-8 | 燃焼空気 (規則第4条第1項第7号ロ(5)) | [5 empty] | ①処理フローシートや燃焼空気供給設備図 面及び改変図面等の確認。 □送風機の確認ができた □押込送風機 □二次送風機 □確認できない |  | ①処理フローシートや設備図面及び改変図 面等の現場照合。 □設備図面通りの押込送風機が設置され ている □押込送風機が更新され、構造図の能力 を下回った送風機が設置されている □押込送風機が設置されていない □設備図面通りの二次送風機が設置され ている □二次送風機が更新され、構造図の能力 を下回った送風機が設置されている □二次送風機が設置されていない
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ガス冷却装置本体の構造図・組立図等 の現場照合ができた □ガス冷却装置本体の構造図・組立図等 の現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｄ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス冷却に支障をきた している
| Ｄ-3 | 燃焼ガス冷却設備 (規則第4条第1項第7号ニ) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の確認。 □集じん器内で燃焼ガスの温度を速やか におおむね200℃以下に冷却すること ができるため排ガス冷却設備は設けて いない □排ガス冷却設備設置の確認ができた □ボイラ □水噴射式冷却塔 □減温塔 □その他(設備名： ) □確認できない |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □構造図通りの燃焼ガス冷却設備が設け られている □ボイラ、□水噴射式冷却設備、 □減温塔、 □その他( ) □排ガス冷却設備が設けられていない
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス処理装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｅ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス処理に支障をきた している
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-3 | 排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号ヘ) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｆ．熱回収設備 | Ｆ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱回収装置本体の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｆ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、熱回収に支障をきたして いる
Ｇ．通風設備 | Ｇ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □押込送風機や誘引送風機等の構造図・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｇ.通風設備 | Ｇ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、通風に支障をきたしてい る
Ｈ．灰出し設備 | Ｈ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □灰出し設備機器の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｈ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、灰出しに支障をきたして いる
Ｉ.給水設備 | Ｉ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □給水設備機器等の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｉ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、給水に支障をきたしてい る
Ｊ．排水処理設備 | Ｊ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排水処理設備機器等の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｊ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排水処理に支障をきたし ている
| Ｊ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ばいじん等溶融装置本体の構造図・組 立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｋ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、溶融に支障をきたしてい る
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-3 | ばいじん等貯留設備 (規則第4条第1項第7号チ) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の確認。 □施設において生じたばいじん及び焼却 灰は、溶融設備を用いて溶融し、又は 焼成設備を用いて焼成する方法により 併せて処理している □上記でない場合、構造図面等により、 ばいじん貯留設備の確認ができた □確認できない ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている構造図面等の確 認。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等の貯留設備 が設けられている □ばいじん等貯留設備が設けられていな い ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられているかの現場照合。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
| Ｋ-4 | ばいじん等飛散 (規則第4条第1項第7号リ(1)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備図面及び改変図面等の確 認。 □設備図面等によりばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りの密閉構造の貯留ホッパ が設置されている □設備図面通り建物内に貯留ピットが設 置されている □貯留設備が設置されていない ②ばいじん又は焼却灰搬送設備構造図面等 の現場照合。 □設備図面通りの密閉構造のコンベヤが 設けられている □コンベヤは密閉構造でなく、飛散や流 出が見受けられる
| Ｋ-5 | ばいじん等溶融温度 (規則第4条第1項第7号リ(2)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の溶融温度記録の確 認。 □溶融温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の溶融物の確認。 □溶融できている □溶融できていない
| Ｋ-6 | 溶融排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(2)(ロ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートやばいじん等溶融設備 図面及び改変図等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
| Ｋ-7 | ばいじん等焼成温度 (規則第4条第1項第7号リ(3)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の焼成温度記録の確 認。 □焼成温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の焼成物の確認。 □焼成できている □焼成できていない
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-8 | 焼成排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(3)(ハ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｌ．溶融飛灰処理設備 | Ｌ-1 | ばいじん等処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の確認。 □溶融処理設備、□焼成設備、 □セメント固化設備、 □薬剤処理設備、 □酸その他溶媒処理設備、 □その他の設備( ) |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等処理設備が 設置されている □処理設備が設置されていない
Ｍ．固形燃料受入・保管設備 | Ｍ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □固形燃料受入・保管設備の構造図・組 立図等の現場照合ができた □固形燃料受入・保管設備の構造図・組 立図等の現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｍ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・保管に支障をきた している
| Ｍ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
| Ｍ-4 | 固形燃料の受入設備 (規則第4条第1項第7号ヌ) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 受入設備構造の確認。 □構造図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 受入設備構造図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-5 | 固形燃料の保管設備 湿潤 (規則第4条第1項第7号ル(1)) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備構造の確認。 □構造図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備構造図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
Ｍ．固形燃料受入・保管設備 | Ｍ-6 | 固形燃料の保管設備 換気 (規則第4条第1項第7号ル(2)) | [5 empty] | ①固形燃料保管設備の換気設備図面の確 認。 □設備図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料保管設備の換気設備図面の現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ② 換気設備の損傷状況の確認。 □換気設備の損傷もなく、通常稼働して おり、支障が生じていいない □換気設備の損傷が著しく、稼働できて いない
| Ｍ-7 | 固形燃料の保管設備 消火 (規則第4条第1項第7号ル(3)) | [5 empty] | ①固形燃料発火時に消火するための散水装 置、消火栓その他の消火設備の確認。 □設備図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料発火時に消火するための散水装 置、消火栓その他の消火設備図面の現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②散水装置、消火栓その他消火設備の損傷 状況の確認。 □散水装置、消火栓又は消火設備の損傷 もなく、通常稼働しており、支障が生 じていない □散水装置、消火栓又は消火設備設備の 損傷が著しく、稼働できていない
| Ｍ-8 | 固形燃料のサイロ等での保管設備 不活性ガス封入 (規則第4条第1項第7号ヲ(2)) | [5 empty] | ①異常な温度の上昇その他の異常な事態が 生じた場合に、固形燃料を速やかに取り 出すことができる構造であることの確 認。 □固形燃料を速やかに取り出すことがで きる構造の確認ができた □確認できない ②不活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面等の確認。 □活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面の確認がで きた □確認できない |  | ①異常な温度の上昇その他の異常な事態が 生じた場合に、固形燃料を速やかに取り 出すことができる構造であることの現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②不活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面等の現場照合 □現場照合ができた □現場が照合ができない
| Ｍ-9 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 湿潤 ※ (規則第4条第1項第7号カ(1)) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態にならないような 必要な措置の確認。 □必要な措置が講じられている □措置は不要 □措置が講じられていない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-10 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 発熱 ※ (規則第4条第1項第7号カ(2)) | [5 empty] | ①固形燃料の酸化による発熱又は発生した 熱の蓄熱を防止するための必要な措置の 確認。 □必要な措置が講じられている □措置は不要 □措置が講じられていない |  | ①固形燃料の酸化による発熱又は発生した 熱の蓄熱を防止するための必要な措置の 現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-11 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 不活性ガス封入 ※ (規則第4条第1項第7号カ(5)) | [5 empty] | ①不活性ガスを封入するための装置その他 発火を防止する設備の確認。 □不活性ガスを封入するための装置その 他発火を防止する設備の確認ができた □確認できない |  | ①不活性ガスを封入するための装置その他 発火を防止する設備の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
Ｎ．電気・計装設備 | Ｎ-1 | 排ガス温度測定(燃焼室) (規則第4条第1項第7号ハ) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②燃焼室の燃焼ガス温度の連続測定記録の 確認。 □燃焼ガス温度の連続測定記録がされて いる □連続測定記録がされていない |  | ①炉内燃焼ガスの温度計及び温度記録計が 設けられ、連続的に測定されているかの 確認。 □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置され、連続的に測定されている □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置されていない
| Ｎ-2 | 排ガス温度測定(集じん器) (規則第4条第1項第7号ホ) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②集じん器入口の燃焼ガス温度の連続測定 記録の確認。 □集じん器入口の燃焼ガス温度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①集じん器入り口の燃焼ガス温度計及び温 度記録計が設けられ、連続的に測定され ているかの確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない
| Ｎ-3 | 排ガス一酸化炭素濃度測定 (規則第4条第1項第7号ト) | [5 empty] | ①排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定記 録の確認。 □排ガス一酸化炭素濃度の連続測定記録 がされている □連続測定記録がされていない |  | ①排ガス中の一酸化炭素濃度計及び記録計 が設けられているかの確認。 □一酸化炭素濃度計及び記録計が設けら れている □設けられていない
Ｎ．電気・計装設備 | Ｎ-4 | 焼成温度測定 (規則第4条第1項第7号リ(3)(ロ)) | [5 empty] | ①焼成ガス温度の連続測定記録の確認。 □焼成炉燃焼ガス温度の連続測定記録が されている □連続測定記録がされていない |  | ①炉内焼成ガスの温度計及び温度記録計が 設けられ、連続的に測定されているかの 確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない
| Ｎ-5 | 固形燃料のサイロ等での保管設備 温度・一酸化炭素濃度測定 (規則第4条第1項第7号ヲ(1)) | [5 empty] | ①温度計及び一酸化炭素濃度計取付位置の 確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度の 連続測定記録の確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度計 及び記録計が設けられているかの確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記 録計が図面通りに設けられている □図面通りに設置されていない
| Ｎ-6 | 固形燃料の外気に開放された場所での保管設備 表面温度監視 ※ (規則第4条第1項第7号ワ(1)) | [5 empty] | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の確認。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の現場照合。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｎ-7 | 固形燃料の外気に開放された場所での保管設備 温度測定 ※ (規則第4条第1項第7号ワ(2)) | [5 empty] | ①保管設備内の温度の連続測定記録の確 認。 □保管設備内の連続測定記録がされてい る □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の温度計及び温度記録計が設 けられ、連続的に測定されているかの確 認。 □保管設備内に温度計及び記録計が設け られている □設けられていない
| Ｎ-8 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 表面温度 ※ (規則第4条第1項第7号カ(3)) | [5 empty] | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の確認。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の現場照合。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｎ-9 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 一酸化炭素濃度測定 ※ (規則第4条第1項第7号カ(4)) | [5 empty] | ①保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測定 記録の確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記録 計が設けられているかの確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記 録計が設けられている □設けられていない
※ 固形燃料を保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能 力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超える場合に限る。

## 1-6ガス化改質方式.一般廃棄物焼却施設
１－６．定期検査個別票【ガス化改質方式一般廃棄物焼却施設】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項13の2号 | [7 empty] | (参考例)
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．施設全体 | Ａ-1 | ごみの飛散・流出及び悪臭の発散 (規則第4条第1項第4号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①ごみ飛散・流出及び悪臭防止措置の確 認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での悪臭発生状況の確認。 □悪臭が著しい □悪臭はほとんどしない ②敷地境界での悪臭が著しい場合、その発 生源の確認。 □悪臭発生源( )
| A-2 | 騒音・振動 (規則第4条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①騒音・振動防止措置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での騒音・振動発生状況の確 認。 □騒音が著しい □振動が著しい □騒音・振動はほとんどない ②敷地境界での騒音・振動が著しい場合、 その発生源の確認。 □騒音・振動発生源( )
Ｂ．受入・供給設備 | B-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ごみクレーンや貯留タンク等の現場照 合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| B-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・貯留に支障をきた している
| B-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
Ｃ．ガス化改質設備 | Ｃ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ガス化改質装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｃ．ガス化改質設備 | Ｃ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、ガス化改質に支障をきた している
| Ｃ-3 | ガス化設備 加熱装置 (規則第4条第1項第8号イ(1)(イ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや加熱装置設備図面及 び改変図面等の確認。 □方式( ) |  | ①処理フローシートや加熱装置設備図面及 び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りの加熱装置が設置されて いる □加熱装置が設置されていない又は改変 がされている
| Ｃ-4 | ガス化設備 外気遮断 (規則第4条第1項第8号イ(1)(ロ)) | [5 empty] | ①ガス化設備図面及び改変図面等による遮断構造の確認。 □遮断構造の確認ができた □遮断構造の改変箇所の確認ができた □確認できない ②供給装置の遮断性の確認。 □確認ができた □確認ができない |  | ①ガス化設備が鋼板等により確実に囲われ た構造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上に腐食や塗装 の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない ④供給装置から空気の流入や排ガスの吹き 出しが見受けられないかの確認。 □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けられる □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けらない
| Ｃ-5 | 改質設備 燃焼ガス温度と滞留時間 (規則第4条第1項第8号イ(2)(イ)) | [5 empty] | ①ガス化改質設備図面、設計計算書及び 改変図面等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①ガス化改質設備図面及び改変図面等の現 場照合。 □設備図面通りのガス化改質設備が設置 されている □ガス化改質設備が設置されていない又 は改変がされている
| Ｃ-6 | 改質設備 外気遮断 (規則第4条第1項第8号イ(2)(ロ)) | [5 empty] | ①改質設備構造図及び改変図面等による遮 断構造の確認。 □遮断構造の確認ができた □遮断構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①改質設備が鋼板等により確実に囲われた 構造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上に腐食や塗装 の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない
| Ｃ-7 | 改質設備 爆発 (規則第4条第1項第8号イ(2)(ハ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや改質設備図面及び改 変図面等の防爆措置の確認。 □放散塔等の防爆防止設備図面の確認が できた □確認できない |  | ①処理フローシートや改質設備図面等の現 場照合。 □設備図面通りの放散塔等によりガス化 改質設備防爆防止の措置がなされてい る □ガス化改質設備防爆防止の措置がなさ れていない又は改変されている
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ガス冷却装置本体の構造図・組立図等 の現場照合ができた □ガス冷却装置本体の構造図・組立図等 の現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｄ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス冷却に支障をきた している
| Ｄ-3 | 除去設備 ガス冷却設備 (規則第4条第1項第8号イ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の確認。 □集じん器内で燃焼ガスの温度を速やか におおむね200℃以下に冷却すること ができるため排ガス冷却設備は設けて いない □設備図面等により排ガス冷却設備設置 の確認ができた □ボイラ □水噴射式冷却設備 □その他(設備名： ) □確認できない |  | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのボイラが設けられてい る □設備図面通りの水噴射式冷却設備が設 けられている □その他の排ガス冷却設備が設けられて いる □排ガス冷却設備が設けられていない
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス処理装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｅ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス処理に支障をきた している
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-3 | 除去設備 (規則第4条第1項第8号イ(6)) | [5 empty] | ①処理フローシートや除去設備図面及び改 変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや除去設備設備図面等 の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②除去設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｆ.熱回収設備 | Ｆ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱回収装置本体の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｆ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、熱回収に支障をきたして いる
Ｇ．通風設備 | Ｇ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □押込送風機や誘引送風機等の構造図・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｇ．通風設備 | Ｇ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、通風に支障をきたしてい る
Ｈ．スラグ・メタル処理設備 | Ｈ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □スラグ・メタル処理設備機器の構造・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｈ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、処理に支障をきたしてい る
Ｉ．熱分解残さ選別設備 | Ｉ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱分解残さ設備機器の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｉ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、選別に支障をきたしてい る
Ｊ．灰出し設備 | Ｊ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □灰出し設備機器の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｊ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、灰出しに支障をきたして いる
Ｋ．給水設備 | Ｋ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □給水設備機器等の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｋ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、給水に支障をきたしてい る
Ｌ．排水処理設備 | Ｌ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排水処理設備機器等の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｌ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排水処理に支障をきたし ている
| Ｌ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
Ｍ．固形燃料受入・保管設備 | Ｍ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □固形燃料受入・保管設備の構造図・組 立図等の現場照合ができた □固形燃料受入・保管設備の構造図・組 立図等の現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｍ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・保管に支障をきた している
Ｍ．固形燃料受入・保管設備 | Ｍ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
| Ｍ-4 | 固形燃料の受入設備 (規則第4条第1項第7号ヌ) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 受入設備構造の確認。 □構造図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 受入設備構造図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-5 | 固形燃料の保管設備 湿潤 (規則第4条第1項第7号ル(1)) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備構造の確認。 □構造図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備構造図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-6 | 固形燃料の保管設備 換気 (規則第4条第1項第7号ル(2)) | [5 empty] | ①固形燃料保管設備の換気設備図面の確 認。 □設備図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料保管設備の換気設備図面の現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ② 換気設備の損傷状況の確認。 □換気設備の損傷もなく、通常稼働して おり、支障が生じていいない □換気設備の損傷が著しく、稼働できて いない
| Ｍ-7 | 固形燃料の保管設備 消火 (規則第4条第1項第7号ル(3)) | [5 empty] | ①固形燃料発火時に消火するための散水装 置、消火栓その他の消火設備の確認。 □設備図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料発火時に消火するための散水装 置、消火栓その他の消火設備図面の現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②散水装置、消火栓その他消火設備の損傷 状況の確認。 □散水装置、消火栓又は消火設備の損傷 もなく、通常稼働しており、支障が生 じていない □散水装置、消火栓又は消火設備設備の 損傷が著しく、稼働できていない
| Ｍ-8 | 固形燃料のサイロ等での保管設備 不活性ガス封入 (規則第4条第1項第7号ヲ(2)) | [5 empty] | ①異常な温度の上昇その他の異常な事態が 生じた場合に、固形燃料を速やかに取り 出すことができる構造であることの確 認。 □固形燃料を速やかに取り出すことがで きる構造の確認ができた □確認できない ②不活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面等の確認。 □活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面の確認がで きた □確認できない |  | ①異常な温度の上昇その他の異常な事態が 生じた場合に、固形燃料を速やかに取り 出すことができる構造であることの現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②不活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面等の現場照合 □現場照合ができた □現場が照合ができない
| Ｍ-9 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 湿潤 ※ (規則第4条第1項第7号カ(1)) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態にならないような 必要な措置の確認。 □必要な措置が講じられている □措置は不要 □措置が講じられていない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-10 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 発熱 ※ (規則第4条第1項第7号カ(2)) | [5 empty] | ①固形燃料の酸化による発熱又は発生した 熱の蓄熱を防止するための必要な措置の 確認。 □必要な措置が講じられている □措置は不要 □措置が講じられていない |  | ①固形燃料の酸化による発熱又は発生した 熱の蓄熱を防止するための必要な措置の 現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-11 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 不活性ガス封入 ※ (規則第4条第1項第7号カ(5)) | [5 empty] | ①不活性ガスを封入するための装置その他 発火を防止する設備の確認。 □不活性ガスを封入するための装置その 他発火を防止する設備の確認ができた □確認できない |  | ①不活性ガスを封入するための装置その他 発火を防止する設備の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｎ-1 | 改質設備 ガス温度測定 (規則第4条第1項第8号イ(3)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②改質設備内の燃焼ガス温度の連続測定 記録の確認。 □燃焼ガス温度の連続測定記録がされて いる □連続測定記録がされていない |  | ①改質設備内燃焼ガスの温度計及び温度 記録計が設けられ、連続的に測定されて いるかの確認。 □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置され、連続的に測定されている □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置されていない
Ｎ．電気・計装設備 | Ｎ-2 | 除去設備 流入改質ガス温度測定 (規則第4条第1項第8号イ(5)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②除去設備流入改質ガス温度の連続測定記 録の確認。 □改質ガス温度の連続測定記録がされて いる □連続測定記録がされていない |  | ①除去設備流入改質ガスの温度計及び温度 記録計が設けられ、連続的に測定されて いるかの確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない
| Ｎ-3 | 固形燃料のサイロ等での保管設備 温度・一酸化炭素濃度測定 (規則第4条第1項第7号ヲ(1)) | [5 empty] | ①温度計及び一酸化炭素濃度計取付位置の 確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度の 連続測定記録の確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度計 及び記録計が設けられているかの確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記 録計が図面通りに設けられている □図面通りに設置されていない
| Ｎ-4 | 固形燃料の外気に開放された場所での保管設備 表面温度監視 ※ (規則第4条第1項第7号ワ(1)) | [5 empty] | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の確認。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の確認ができた □図面等の確認できない |  | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の現場照合。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の現場照合ができた □図面等の現場照合ができない
| Ｎ-5 | 固形燃料の外気に開放された場所での保管設備 温度測定 ※ (規則第4条第1項第7号ワ(2)) | [5 empty] | ①保管設備内の温度の連続測定記録の確 認。 □保管設備内の連続測定記録がされてい る □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の温度計及び温度記録計が設 けられ、連続的に測定されているかの確 認。 □保管設備内に温度計及び記録計が設け られている □設けられていない
| Ｎ-6 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 表面温度 ※ (規則第4条第1項第7号カ(3)) | [5 empty] | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の確認。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の現場照合。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の現場照合ができた □図面等の現場照合ができない
| Ｎ-7 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 一酸化炭素濃度測定 ※ (規則第4条第1項第7号カ(4)) | [5 empty] | ①保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測定 記録の確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記録 計が設けられているかの確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記 録計が設けられている □設けられていない
※ 固形燃料を保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能 力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超える場合に限る。

## 1-7電気炉.一般廃棄物焼却施設
１－７．定期検査個別票【電気炉等を用いた一般廃棄物焼却施設】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項13の2号 | [7 empty] | (参考例)
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．施設全体 | Ａ-1 | ごみの飛散・流出及び悪臭の発散 (規則第4条第1項第4号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①ごみ飛散・流出及び悪臭防止措置の確 認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での悪臭発生状況の確認。 □悪臭が著しい □悪臭はほとんどしない ②敷地境界での悪臭が著しい場合、その発 生源の確認。 □悪臭発生源( )
| A-2 | 騒音・振動 (規則第4条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①騒音・振動防止措置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での騒音・振動発生状況の確 認。 □騒音が著しい □振動が著しい □騒音・振動はほとんどない ②敷地境界での騒音・振動が著しい場合、 その発生源の確認。 □騒音・振動発生源( )
Ｂ．受入・供給設備 | B-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ごみクレーンや貯留タンク等の現場照 合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| B-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・貯留に支障をきた している
| B-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
Ｃ．電気炉設備 | Ｃ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □電気炉本体の構造図・組立図等の現場 照合ができた □電気炉本体の構造図・組立図等の現場 照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｃ．電気炉設備 | Ｃ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、焼却に支障をきたしてい る
| Ｃ-3 | 炉内温度 (規則第4条第1項第8号ロ(1)) | [5 empty] | ①処理フローシートや電気炉焼却施設設備 図面及び改変図面等の確認。 □設備図面等により電気炉の確認ができ た □確認できない |  | ①処理フローシートや電気炉設備図面及び 改変図面等の現場照合。 □設備図面通りの電気炉が設けられてい る □設備図面通りの電気炉は設けられてい ない又は改変されている
| Ｃ-4 | ガス漏れ (規則第4条第1項第8号ロ(2)) | [5 empty] | ①処理フローシートや電気炉焼却施設設備 図面及び改変図面等の確認。 □構造図面等により確認ができた □確認できない ②供給装置の遮断対策の確認。 □確認ができた □確認ができない ③ガス漏れ検知器(ＣＯ計)設置の確認。 □設備図面等の確認ができた □確認できない |  | ①電気炉が鋼板等により確実に囲われた構 造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上に腐食や塗装 の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない ④供給装置から空気の流入や排ガスの吹き 出しが見受けられないかの確認。 □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けられる □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けらない ⑤ガス漏れ検知器(ＣＯ計)設置の確認。 □設置の確認ができた □設置されていない
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ガス冷却装置本体の構造図・組立図等 の現場照合ができた □ガス冷却装置本体の構造図・組立図等 の現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｄ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス冷却に支障をきた している
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-3 | 排ガス冷却設備 設備 (規則第4条第1項第8号ロ(5)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の確認。 □集じん器内で燃焼ガスの温度を速やか におおむね200℃以下に冷却すること ができるため排ガス冷却設備は設けて いない □設備図面等により排ガス冷却設備設置 の確認ができた □ボイラ □水噴射式冷却設備 □その他(設備名： ) □確認できない |  | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのボイラが設けられてい る □設備図面通りの水噴射式冷却設備が 設けられている □その他の排ガス冷却設備が設けられて いる □排ガス冷却設備が設けられていない
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス処理装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｅ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス処理に支障をきた している
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-3 | 排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号ヘ) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｆ．熱回収設備 | Ｆ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱回収装置本体の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｆ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、熱回収に支障をきたして いる
Ｇ.通風設備 | Ｇ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □押込送風機や誘引送風機等の構造図・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｇ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、通風に支障をきたしてい る
Ｈ．灰出し設備 | Ｈ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □灰出し設備機器の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｈ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、灰出しに支障をきたして いる
Ｉ.給水設備 | Ｉ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □給水設備機器等の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｉ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、給水に支障をきたしてい る
Ｊ．排水処理設備 | Ｊ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排水処理設備機器等の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｊ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排水処理に支障をきたし ている
| Ｊ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ばいじん等溶融炉本体の構造図・組立 図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｋ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、溶融に支障をきたしてい る
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-3 | ばいじん等貯留設備 (規則第4条第1項第7号チ) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の確認。 □施設において生じたばいじん及び焼却 灰は、溶融設備を用いて溶融し、又は 焼成設備を用いて焼成する方法により 併せて処理している □上記でない場合、構造図面等により、 ばいじん貯留設備の確認ができた □確認できない ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている構造図面等の確 認。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等の貯留設備 が設けられている □ばいじん等貯留設備が設けられていな い ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられているかの現場照合。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
| Ｋ-4 | ばいじん等飛散 (規則第4条第1項第7号リ(1)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備図面及び改変図面等の確 認。 □設備図面等によりばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りの密閉構造の貯留ホッパ が設置されている □設備図面通り建物内に貯留ピットが設 置されている □貯留設備が設置されていない ②ばいじん又は焼却灰搬送設備構造図面等 の現場照合。 □設備図面通りの密閉構造のコンベヤが 設けられている □コンベヤは密閉構造でなく、飛散や流 出が見受けられる
| Ｋ-5 | ばいじん等溶融温度 (規則第4条第1項第7号リ(2)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の溶融温度記録の確 認。 □溶融温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の溶融物の確認。 □溶融できている □溶融できていない
| Ｋ-6 | 溶融排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(2)(ロ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートやばいじん等溶融設備 図面及び改変図等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
| Ｋ-7 | ばいじん等焼成温度 (規則第4条第1項第7号リ(3)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の焼成温度記録の確 認。 □焼成温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の焼成物の確認。 □焼成できている □焼成できていない
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-8 | 焼成排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(3)(ハ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｌ．溶融飛灰処理設備 | Ｌ-1 | ばいじん等処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の確認。 □溶融処理設備、□焼成設備、 □セメント固化設備、 □薬剤処理設備、 □酸その他溶媒処理設備、 □その他の設備( ) |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等処理設備が 設置されている □処理設備が設置されていない
Ｍ．固形燃料受入・保管設備 | Ｍ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □固形燃料受入・保管設備の構造図・組 立図等の現場照合ができた □固形燃料受入・保管設備の構造図・組 立図等の現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｍ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・保管に支障をきた している
| Ｍ-3 | 汚水又は廃液の漏れ出し、浸透 (規則第4条第1項第6号) | [5 empty] | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造であることの確認。 □構造確認ができた □確認できない |  | ①汚水又は廃液が漏れ出し及び地下に浸透 しない構造図等の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②構造物の外観上にひび割れ等の径年劣化 の状況の確認。 □経年劣化が見られる □経年劣化が見られない
| Ｍ-4 | 固形燃料の受入設備 (規則第4条第1項第7号ヌ) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 受入設備構造の確認。 □構造図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 受入設備構造図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-5 | 固形燃料の保管設備 湿潤 (規則第4条第1項第7号ル(1)) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備構造の確認。 □構造図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備構造図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
Ｍ・固形燃料受入・保管設備 | Ｍ-6 | 固形燃料の保管設備 換気 (規則第4条第1項第7号ル(2)) | [5 empty] | ①固形燃料保管設備の換気設備図面の確 認。 □設備図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料保管設備の換気設備図面の現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ② 換気設備の損傷状況の確認。 □換気設備の損傷もなく、通常稼働して おり、支障が生じていいない □換気設備の損傷が著しく、稼働できて いない
| Ｍ-7 | 固形燃料の保管設備 消火 (規則第4条第1項第7号ル(3)) | [5 empty] | ①固形燃料発火時に消火するための散水装 置、消火栓その他の消火設備の確認。 □設備図面の確認ができた □確認できない |  | ①固形燃料発火時に消火するための散水装 置、消火栓その他の消火設備図面の現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②散水装置、消火栓その他消火設備の損傷 状況の確認。 □散水装置、消火栓又は消火設備の損傷 もなく、通常稼働しており、支障が生 じていない □散水装置、消火栓又は消火設備設備の 損傷が著しく、稼働できていない
| Ｍ-8 | 固形燃料のサイロ等での保管設備 不活性ガス封入 (規則第4条第1項第7号ヲ(2)) | [5 empty] | ①異常な温度の上昇その他の異常な事態が 生じた場合に、固形燃料を速やかに取り 出すことができる構造であることの確 認。 □固形燃料を速やかに取り出すことがで きる構造の確認ができた □確認できない ②不活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面等の確認。 □活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面の確認がで きた □確認できない |  | ①異常な温度の上昇その他の異常な事態が 生じた場合に、固形燃料を速やかに取り 出すことができる構造であることの現場 照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない ②不活性ガスを封入するための装置その他 の発火を防止する設備図面等の現場照合 □現場照合ができた □現場が照合ができない
| Ｍ-9 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 湿潤 ※ (規則第4条第1項第7号カ(1)) | [5 empty] | ①固形燃料が湿潤な状態にならないような 必要な措置の確認。 □必要な措置が講じられている □措置は不要 □措置が講じられていない |  | ①固形燃料が湿潤な状態とならないような 保管設備図面の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｍ-10 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 発熱 ※ (規則第4条第1項第7号カ(2)) | [5 empty] | ①固形燃料の酸化による発熱又は発生した 熱の蓄熱を防止するための必要な措置の 確認。 □必要な措置が講じられている □措置は不要 □措置が講じられていない |  | ①固形燃料の酸化による発熱又は発生した 熱の蓄熱を防止するための必要な措置の 現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
Ｎ．電気・計装設備 | Ｍ-11 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 不活性ガス封入 ※ (規則第4条第1項第7号カ(5)) | [5 empty] | ①不活性ガスを封入するための装置その他 発火を防止する設備の確認。 □不活性ガスを封入するための装置その 他発火を防止する設備の確認ができた □確認できない |  | ①不活性ガスを封入するための装置その他 発火を防止する設備の現場照合。 □現場照合ができた □現場照合ができない
| N-1 | ガス温度定期測定 (規則第4条第1項第8号ロ(3)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②燃焼室の燃焼ガス温度の定期的な測定記 録の確認。 □電気炉ガス温度の連続測定記録がされ ている □連続測定記録がされていない |  | ①炉内燃焼ガスの温度計及び温度記録計が 設けられ、定期的に測定されているかの 確認。 □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置され、定期的に測定されている □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置されていない
| N-2 | ガス温度測定(集じん器) (規則第4条第1項第8号ロ(4)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②集じん器に流入する排ガス温度の連続測 定記録の確認。 □ガス温度の連続測定記録がされている □記録がされていない |  | ①集じん器に流入する排ガスの温度計及び 温度記録計が設けられ、連続的に測定さ れているかの確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない
| N-3 | 固形燃料のサイロ等での保管設備 温度・一酸化炭素濃度測定 (規則第4条第1項第7号ヲ(1)) | [5 empty] | ①温度計及び一酸化炭素濃度計取付位置の 確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度の 連続測定記録の確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の温度及び一酸化炭素濃度計 及び記録計が設けられているかの確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記 録計が図面通りに設けられている □図面通りに設置されていない
N．電気・計装設備 | N-4 | 固形燃料の外気に開放された場所での保管設備 表面温度監視 ※ (規則第4条第1項第7号ワ(1)) | [5 empty] | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の確認。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の確認ができた □図面等の確認できない |  | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の現場照合。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の現場照合ができた □図面等の現場照合ができない
| N-5 | 固形燃料の外気に開放された場所での保管設備 温度測定 ※ (規則第4条第1項第7号ワ(2)) | [5 empty] | ①保管設備内の温度の連続測定記録の確 認。 □保管設備内の連続測定記録がされてい る □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の温度計及び温度記録計が設 けられ、連続的に測定されているかの確 認。 □保管設備内に温度計及び記録計が設け られている □設けられていない
| N-6 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 表面温度 ※ (規則第4条第1項第7号カ(3)) | [5 empty] | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の確認。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の確認ができた □図面等の確認できない |  | ①固形燃料の表面温度を連続的に監視する 装置の図面等の現場照合。 □表面温度を連続的に監視する装置の図 面等の現場照合ができた □図面等の現場照合ができない
| N-7 | 固形燃料をサイロ等に保管する場合の設備 一酸化炭素濃度測定 ※ (規則第4条第1項第7号カ(4)) | [5 empty] | ①保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測定 記録の確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記録 計が設けられているかの確認。 □保管設備内の一酸化炭素濃度計及び記 録計が設けられている □設けられていない
※ 固形燃料を保管する場合であって、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能 力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超える場合に限る。

## 1-8.一般廃棄物最終処分場
１－８．定期検査個別票【一般廃棄物最終処分場】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項14号イ、ロ、ハ
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 法制定・改正 |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 昭和52年3月14日 総理府・厚生規則第1号 | 平成10年7月16日 環境水企300・生衛発1148 | 平成14年3月29日 環廃産183号 | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．管理設備 | A-1 | 囲い (基準省令第1条第1項第1号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋立地周辺部囲い図面等の確認。 □囲いの図面確認ができた □確認できない |  | ①埋立地周辺部囲い図面等の現場照合。 □図面通りの囲いがある □図面通りの囲いがない ②囲いの経年的な破損状況(ずれや沈み等)の確 認。 □破損箇所はみあたらない □一部破損している □大部分が破損又は撤去されている
| A-2 | 立札 (基準省令第1条第1項第2号) | [8 empty] | ①法定の様式通りの記載がされているかの確 認。 □法定の様式通りに記載されている □記載されていない |  | ①一般廃棄物の最終処分場であることを表示す る立札の有無の確認。 □立札がある □産業廃棄物の種類、□埋立処分の期間、 □管理者名、□連絡先の明示 □立札がない
Ｂ．貯留構造 物設備 | Ｂ-1 | 地滑り防止工・沈下防止工 (基準省令第１条第1項第3号) | [5 empty] | ○ |  |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図面等の 確認。 □地滑り防止工事が実施されており、工事図 面の確認ができた □地滑り防止工事は実施されていない □沈下防止工事が実施されており、工事図面 の確認ができた □沈下防止工事は実施されていない |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図面の現 場照合。 □工事図面通りの地滑り防止工事が実施され ている □滑動力軽減のための排土 □地表水の浸透防止工 □地下水の排除設備 □滑り抑制のための工作物 □その他( ) □工事図面通りの沈下防止工事が実施されて いる □土質安定処理 □地盤置換 □杭基礎工 □ケーソン基礎工 □その他( ) □地滑り防止工や沈下防止工事は実施されて いない ②経年的な地滑り又は沈下等の発生状況の確 認。 □大きな地滑りや沈下等は発生していない □大きな地滑りや沈下等の発生した痕がある
| Ｂ-2 | 擁壁等構造耐力 (基準省令第1条第1項第4号イ) |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ①擁壁等構造図及び改変図面等の確認。 □擁壁等構造図面により擁壁等構造の確認が できた □確認できない |  | ①最終処分場の擁壁等の主要な施設に構造耐力上、支障が生じていないかの確認。 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認めら れる □表面のひび割れ、□亀裂、□目地割れ、 □コンクリートの剥落､ □鉄筋の露出･腐食、 □堤体からの水のにじみ、□堤体の沈下、 □堤体の傾き､はらみ出し､□堤体の移動、 □地盤、地山からの漏水 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認めら れない □盛土堤貯留構造物に異常が認められる □堤体からの漏水、□堤体の亀裂、 □堤体の沈下、□法面の浸食･洗掘、 □堤体のはらみ出し、 □法面の滑落･崩壊、 □基礎の沈下、□地山からの漏水 □盛土堤貯留構造物に異常が認められない
Ｃ．遮水工設備 | Ｃ-1 | 腐食防止 (基準省令第1条第1項第4号ロ) |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋め立てた一般廃棄物と接する面が遮水の効 力及び腐食防止の効力を有する材料で覆われ ているころを示す図面等の確認。 □図面の確認ができた □確認できない ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①擁壁等が一般廃棄物と接する面の遮水及び腐 食防止工の図面等の現場照合。 □遮水及び腐食防止工が施工されている □遮水及び腐食防止工が施工されていない □埋立により確認できない ②遮水及び腐食防止工の経年的な劣化状況の確 認。 □劣化が見受けられない □劣化が著しい □埋立廃棄物等により確認できない
Ｃ．遮水工設備 | Ｃ-2 | 遮水層 (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(イ)(ロ)) | [6 empty] | ○ |  | ①表面遮水工図及び改変図面等による確認。 □図面等により、地下全面に5m以上、 透水係数10nm/s以下である地層の確認がで きた □図面等により、遮水シートの確認ができた □確認できない |  | ①目視可能な範囲で表面遮水工図及び改変図面 等の現場照合。 □遮水シートが施工されている □遮水シートが施工されていない □保護マット、保護材料、埋立廃棄物により 確認できない ②遮水シ－トの経年劣化や剥がれ、欠損等の状 況確認。 (露出している場合) □劣化が見受けられない □損傷範囲が限られており、原因が単純な損 傷である □損傷が広範囲で、原因が材料の劣化による ものである □地盤の変状による損傷がある (保護マット、保護材料、埋立廃棄物に覆われている場合) □地下水の汚染物濃度が高くなっている □浸出水の水量が減少又は増加している □浸出水の汚染物質濃度が低下している □地下水の出水量が増加又は減少している □埋立廃棄物層の地表が陥没している ③シートの継ぎ目の剥がれ等破損状況の確認。 □シートの継ぎ目の破損は見受けられない □シートの継ぎ目に剥れている箇所がある ④シート固定工のずれや移動等の有無の確認。 □シート固定工のずれや移動等が見られる □シート固定工のずれや移動等が見られない
| Ｃ-3 | 二重の遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(ハ)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①表面遮水工図及び改変図面等による確認。 □図面等により、表面に二重の遮水シートの 確認ができた □確認できない |  | ①表面遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □二重の遮水シートが施工されている □二重の遮水シートが施工されていない □保護マット、保護材料、埋立廃棄物により 確認できない
| Ｃ-4 | 基礎地盤 (基準省令第1条第1項第5号イ(2)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①災害等により基礎地盤の変動等影響を受けた 履歴等の確認。 □災害をうけている □影響あり、□影響なし □災害をうけていない |  | ①現地踏査によるシート面の凹凸等の異常の有 無確認。 □基礎地盤の変化は見られない □基礎地盤の変化が見受けられる
| Ｃ-5 | 遮水層の不織布等による被覆 (基準省令第1条第1項第5号イ(3)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①遮水層被覆図及び改変図面等による確認。 □図面等により、遮水シートの表面に遮水 シートやゴムアスファルト等の日射による 劣化を防止できる不織布等で覆われている ことの確認ができた □確認できない |  | ①遮水層被覆図及び改変図面等の現場照合。 □不織布等が施工されている □不織布等が施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
| Ｃ-6 | 鉛直遮水工 薬剤固化 (基準省令第1条第1項第5号ロ(1)) | [8 empty] | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、薬剤等の注入によって、当 該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤 が、ルジオン値が1以下となるまで固化で きることを確認できた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-7 | 鉛直遮水工 不透水性地層 (基準省令第1条第1項第5号ロ(2)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、厚さが50cm以上あり、 透水係数10nm/sの地層の確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-8 | 鉛直遮水工 鋼矢板 (基準省令第1条第1項第5号ロ(3)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、鋼矢板が埋立地の周囲に当 該不透水性地層まで設けられていることが 確認できた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □埋立地の周囲に鋼矢板が施工されている □鋼矢板が施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
| Ｃ-9 | 鉛直遮水工 粘土地層と遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(イ)) | [5 empty] | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、厚さが50cm以上で、 透水係数10nm/s以下地層と遮水シートの確 認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-10 | 鉛直遮水工 コンクリートと遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(ロ)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、厚さが5cm以上で、透水係 数1nm/s以下のアスファルト・コンクリー ト層と遮水シートの確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-11 | 鉛直遮水工 二重の遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(ハ)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、表面に二重の遮水シートの 確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-12 | 鉛直遮水工 基礎地盤 (基準省令第1条第1項第5号イ(2)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、基礎地盤の必要な強度と平 らな状態の確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
Ｃ．遮水工設備 | Ｃ-13 | 鉛直遮水工 遮光の不織布 (基準省令第1条第1項第5号イ(3)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、不織布等で覆われることを 確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □不織布等が施工されている □不織布等が施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
Ｄ．地下水集 排水設備 | Ｄ-1 | 地下水集排水設備 (基準省令第1条第1項第5号ハ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①地下水集排水設備図及び改変図面等の確認。 □図面等により、地下水を有効に集め、排出 することができる堅固で耐久力を有する管 渠その他の地下水集排水設備等を確認でき た □確認できない |  | ①地下水集排水設備での出水状態の確認。 □地下水集排水設備の水量に異常は認められ ない □地下水集排水設備の水量に異常が認められ る □地下水集排水設備の概観(濁り､色､におい 等)に異常が認められない □地下水集排水設備の概観(濁り､色､におい 等)に異常が認められる
Ｅ．浸出水集排水設備 | Ｅ-1 | 保有水等集排水設備 (基準省令第1条第1項第5号ニ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①保有水集排水設備図及び改変図面等の確認。 □図面等により、保有水等を有効に集め、速 やかに排出することができる堅固で耐久力 を有する構造の管渠その他の集排水設備の 確認ができた □確認できない |  | ①保有水等集排水機能の確認。 □浸出水集排水設備の出水口の水量が一定量 見られる □浸出水集排水設備の出水口の水量が見られ ない □埋立地内の滞水が見られない □埋立地内の滞水位の上昇又は滞水が見られ る
| Ｅ-2 | 調整池 (基準省令第1条第1項第5号ホ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①調整池工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、保有水等集排水設備により 集められ、浸出液処理設備に流入する保有 水等の水量や水質を調整することができる 耐水構造の調整池の確認がきた □確認できない |  | ①調整池工図及び改変図面等の現場照合。 □保有水等集排水設備により集められ、浸出 水処理設備に流入する保有水等の水量や水 質を調整することができる耐水構造の調整 池が設けられている □調整池が設けられていない ②調整池の経年的な破損、漏水状況等の確認。 □破損して漏水しているところはない □一部破損による漏水が見られる
Ｆ．浸出水処理設備 | Ｆ-1 | 浸出水処理設備 (基準省令第1条第1項第5号ヘ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ①処理フローシートや設備機器平面配置図等の 確認。 □処理フローシートや設備機器平面配置図等 の確認ができた □確認できない ②水質分析結果による基準値以下の確認。 □直近の水質分析結果により、別表第一及び 別表第二の排水基準値以下であることが確 認できた □水質分析結果に、基準値を上回る値が見ら れた |  | ①処理フローシートや設備機器平面配置図等の 現場照合。 □排水処理設備・装置が図面通り設置されて いる □排水処理設備・装置が改変され、図面通り 設置されていない ②設備・装置の外観上に腐食や水槽類のひび割 れ等の径年劣化がないかの確認。 □腐食やひび割れ等がない □腐食やひび割れ等がある ③浸出水処理設備の稼働状況と、異常の有無の 確認。 □浸出水処理設備が通常の稼働をしており、 異常は見られない。 □浸出水処理設備が稼働しているが、異常な 箇所が見られる。 □浸出水処理設備の一部が稼働を停止してい る 稼働していない設備：( ) □浸出水処理設備は稼働しておらず、処理水 が排出されていない。
Ｇ．雨水集排 水設備 | Ｇ-1 | 開渠 (基準省令第1条第1項第6号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋立地周囲地表水流入防止工図及び改変図面 等の確認。 □図面等により、埋立地への流入を防止する 開渠等の確認ができた □確認できない |  | ①埋立地周囲地表水流入防止工図及び改変図面 の現場照合。 □埋立地の周辺からの雨水を集水する周辺部 集排水設備が設けられている □周辺部集排水設備は設けられていない ②周辺部集排水設備の経年的な破損状況の確 認。 □破損しているところはない □一部破損している
Ｎ．電気・計装設備

## 参考資料2.
２．定期検査票(産業廃棄物処理施設)
２－７．定期検査個別票(産業廃棄物焼却施設)
(ガス化改質方式・電気炉等を用いた焼却施設を除く。)
２－８．定期検査個別票(ガス化改質方式産業廃棄物焼却施設)
２－９．定期検査個別票(電気炉等を用いた産業廃棄物焼却施設)
２－10．定期検査個別票(遮断型最終処分場)
２－11．定期検査個別票(安定型最終処分場)
２－12．定期検査個別票(管理型最終処分場)

## 2-7.産業廃棄物焼却施設
２－７．定期検査個別票【産業廃棄物焼却施設】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項13の2号
(ガス化改質方式・電気炉等を用いた焼却施設を除く。)
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．施設全体 | Ａ-1 | 産業廃棄物の飛散・流出及び悪臭の発散 (規則第12条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①産業廃棄物の飛散・流出及び悪臭防止措 置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での悪臭発生状況の確認。 □悪臭が著しい □悪臭はほとんどしない ②敷地境界での悪臭が著しい場合、その発 生源の確認。 □悪臭発生源( )
| A-2 | 騒音・振動 (規則第12条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①騒音・振動防止措置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での騒音・振動発生状況の確 認。 □騒音が著しい □振動が著しい □騒音・振動はほとんどない ②敷地境界での騒音・振動が著しい場合、 その発生源の確認。 □騒音・振動発生源( )
Ｂ．受入・供給設備 | Ｂ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ごみクレーンや貯留タンク等の現場照 合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｂ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・貯留に支障をきた している ②貯留設備の床や壁の外観上に腐食やひび 割れ等の径年劣化状況の確認。 □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられる □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられない □受入タンクからの漏洩が見受けられる □貯留設備が設けられていない又は撤去 されている
| Ｂ-3 | 貯留設備 (規則第12条第1項第7号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①処理品目毎の受入物の設計貯留容量の確 認。 □設計貯留容量と処理能力の確認ができ た □確認できない ②処理品目の変更有無の確認。 □処理品目の変更はない □処理品目の変更がある □変更箇所の貯留構造物は適切である □適切でない |  | ①構造図及び改変図面等の現場照合。 □構造図及び改変図面等の現場照合が できた □現場照合ができない
Ｃ．燃焼設備 | Ｃ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □焼却炉本体の構造図・組立図等の現場 照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｃ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、燃焼に支障をきたしてい る
| Ｃ-3 | 供給装置 (規則第4条第1項第7号イ) | [5 empty] | ①処理フローシートや供給装置図面及び改 変図面等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートや供給装置図面及び改 変等の現場照合。 □図面等の現場照合ができた □現場照合ができない ②装置の外観上の腐食や損傷等の径年劣化 状況の確認。 □腐食や損傷等がない □腐食や損傷等がある
| Ｃ-4 | 燃焼ガス温度 (規則第12の2条第5項第1号イ) | [5 empty] | ①検査当日又は前日等の燃焼ガス温度の測 定記録チャート等による確認。 □概ね800℃以上の確認ができた □確認できない |  | ①検査当日の燃焼ガス温度の目視確認。 □概ね800℃以上の確認ができた □確認できない
| Ｃ-5 | 燃焼ガス滞留時間 (規則第12の2条第5項第1号ロ) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①燃焼設備図面、設計計算書及び改変図面 等の確認。 □図面や設計計算書等の確認ができた □確認できない |  | ①燃焼設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □図面等の現場照合ができた □現場照合ができない
| Ｃ-6 | 外気遮断 (規則第4条第1項第7号ロ(3)) | [5 empty] | ①構造図及び改変図面等による遮断構造の 確認。 □遮断構造の確認ができた □遮断構造の改変箇所の確認ができた □確認できない ②供給装置の遮断性の確認。 □確認ができた □確認ができない |  | ①焼却炉が鋼板等により確実に囲われた構 造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上での腐食や塗 装の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない ④供給装置から空気の流入や排ガスの吹き 出しが見受けられないかの確認。 □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けられる □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けらない
Ｃ．燃焼設備 | Ｃ-7 | 助燃装置 (規則第4条第1項第7号ロ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシート、燃焼設備設備図面、 助燃装置設備図面及びそれらの改変図面 等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシート、燃焼設備設備図面、 助燃装置設備図面及び改変図面等の現場 照合。 □図面等の現場照合ができた □装置が更新され、構造図の能力を下 回った装置が設置されている □現場照合ができない
| Ｃ-8 | 燃焼空気 (規則第4条第1項第7号ロ(5)) | [5 empty] | ①処理フローシートや燃焼空気供給設備図 面及び改変図面等の確認。 □送風機の確認ができた □押込送風機 □二次送風機 □確認できない |  | ①処理フローシートや設備図面及び改変図 面等の現場照合。 □設備図面通りの押込送風機が設置され ている □押込送風機が更新され、構造図の能力 を下回った送風機が設置されている □押込送風機が設置されていない □設備図面通りの二次送風機が設置され ている □二次送風機が更新され、構造図の能力 を下回った送風機が設置されている □二次送風機が設置されていない
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス冷却装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｄ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス冷却に支障をきた している
| Ｄ-3 | 燃焼ガス冷却設備 (規則第4条第1項第7号ニ) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の確認。 □集じん器内で燃焼ガスの温度を速やか におおむね200℃以下に冷却すること ができるため排ガス冷却設備は設けて いない □排ガス冷却設備設置の確認ができた □ボイラ □水噴射式冷却塔 □減温塔 □その他(設備名： ) □確認できない |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □構造図通りの燃焼ガス冷却設備が設け られている □ボイラ、□水噴射式冷却設備、 □減温塔、 □その他( ) □排ガス冷却設備が設けられていない
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス処理装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｅ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス処理に支障をきた している
| Ｅ-3 | 排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号ヘ) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｆ．熱回収設備 | Ｆ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱回収装置本体の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｆ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、熱回収に支障をきたして いる
Ｇ．通風設備 | Ｇ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □押込送風機や誘引送風機等の構造図・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｇ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、通風に支障をきたしてい る
Ｈ．灰出し設備 | Ｈ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □灰出し設備機器の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｈ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、灰出しに支障をきたして いる
| Ｈ-3 | 貯留設備 (規則第12条第1項第7号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①搬出物の設計貯留容量の確認。 □焼却灰 ( ) □飛灰 ( ) ②貯留構造物構造図及び改変図面等の確 認。 □構造の確認ができた □構造改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図及び改変図面等の現場照合。 □構造図及び改変図面等の現場照合がで きた □現場照合ができない ②貯留設備の床や壁の外観上に腐食やひび 割れ等の径年劣化状況の確認。 □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられる □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられない
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
Ｉ．給水設備 | Ｉ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □給水設備機器等の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｉ．給水設備 | Ｉ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、給水に支障をきたしてい る
Ｊ．排水処理設備 | Ｊ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排水処理設備機器等の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｊ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排水処理に支障をきたし ている
| Ｊ-3 | 排水処理設備 (規則第12条第1項第6号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①処理フローシートや設備・機器配置図及 び改変図面等の確認。 □処理フローシートや設備・機器配置図 等により確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートや設備・機器配置図及 び改変図面等の現場照合。 □排水処理設備・機器が図面通り設置さ れている □排水処理設備・機器が図面通り設置さ れていない ②設備・装置の外観上に腐食や水槽類のひ び割れ等の径年劣化状況の確認。 □腐食やひび割れ等がない □腐食やひび割れ等がある ③排水処理設備が通常稼働しているととも に、異常の有無の確認。 □排水処理設備が稼働しており、異常は 見られない。 □排水処理設備が稼働しているが、異常 な箇所が見られる。 □排水処理設備は稼働しておらず、処理 水が排出されていない。
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-1 | 構造耐力 (規則第4条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ばいじん等溶融装置本体の構造図・組 立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｋ-2 | 耐食性 (規則第4条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、溶融に支障をきたしてい る
| Ｋ-3 | ばいじん等貯留設備 (規則第4条第1項第7号チ) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の確認。 □施設において生じたばいじん及び焼却 灰は、溶融設備を用いて溶融し、又は 焼成設備を用いて焼成する方法により 併せて処理している □上記でない場合、構造図面等により、 ばいじん貯留設備の確認ができた □確認できない ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている構造図面等の確 認。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等の貯留設備 が設けられている □ばいじん等貯留設備が設けられていな い ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられているかの現場照合。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
| Ｋ-4 | ばいじん等飛散 (規則第4条第1項第7号リ(1)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備図面及び改変図面等の確 認。 □設備図面等によりばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りの密閉構造の貯留ホッパ が設置されている □設備図面通り建物内に貯留ピットが設 置されている □貯留設備が設置されていない ②ばいじん又は焼却灰搬送設備構造図面等 の現場照合。 □設備図面通りの密閉構造のコンベヤが 設けられている □コンベヤは密閉構造でなく、飛散や流 出が見受けられる
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-5 | ばいじん等溶融温度 (規則第4条第1項第7号リ(2)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の溶融温度記録の確 認。 □溶融温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の溶融物の確認。 □溶融できている □溶融できていない
| Ｋ-6 | 溶融排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(2)(ロ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートやばいじん等溶融設備 図面及び改変図等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
| Ｋ-7 | ばいじん等焼成温度 (規則第4条第1項第7号リ(3)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の焼成温度記録の確 認。 □焼成温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の焼成物の確認。 □焼成できている □焼成できていない
| Ｋ-8 | 焼成排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(3)(ハ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｌ．溶融飛灰 処理設備 | Ｌ-1 | ばいじん等処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の確認。 □溶融処理設備、□焼成設備、 □セメント固化設備、 □薬剤処理設備、 □酸その他溶媒処理設備、 □その他の設備( ) |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等処理設備が 設置されている □処理設備が設置されていない
Ｍ．電気・計装設備 | Ｍ-1 | 排ガス温度測定(燃焼室) (規則第4条第1項第7号ハ) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②燃焼室の燃焼ガス温度の連続測定記録の 確認。 □燃焼ガス温度の連続測定記録がされて いる □燃焼ガス温度の連続測定記録がされて いない |  | ①炉内燃焼ガスの温度計及び温度記録計が 設けられ、連続的に測定されているかの 確認。 □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置され、連続的に測定されている □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置されていない
| Ｍ-2 | 排ガス温度測定(集じん器) (規則第4条第1項第7号ホ) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②集じん器入口の燃焼ガス温度の連続測定 記録の確認。 □集じん器入口の燃焼ガス温度の連続測 定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①集じん器入り口の燃焼ガス温度計及び温 度記録計が設けられ、連続的に測定され ているかの確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない
| Ｍ-3 | 排ガス一酸化炭素濃度測定 (規則第4条第1項第7号ト) | [5 empty] | ①排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定記 録の確認。 □排ガス一酸化炭素濃度の連続測定記録 がされている □連続測定記録がされていない |  | ①排ガス中の一酸化炭素濃度計及び記録計 が設けられているかの確認。 □一酸化炭素濃度計及び記録計が設けら れている □設けられていない
| Ｍ-4 | 焼成温度測定 (規則第4条第1項第7号リ(3)(ロ)) | [5 empty] | ①焼成ガス温度の連続測定記録の確認。 □焼成炉燃焼ガス温度の連続測定記録が されている □連続測定記録がされていない |  | ①炉内焼成ガスの温度計及び温度記録計が 設けられ、連続的に測定されているかの 確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない

## 2-8ガス化改質方式.産業廃棄物焼却施設
２－８．定期検査個別票【ガス化改質方式産業廃棄物焼却施設】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項13の2号 | [7 empty] | (参考例)
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．施設全体 | Ａ-1 | 産業廃棄物の飛散・流出及び悪臭の発散 (規則第12条第1項第4号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①産業廃棄物の飛散・流出及び悪臭防止措 置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での悪臭発生状況の確認。 □悪臭が著しい □悪臭はほとんどしない ②敷地境界での悪臭が著しい場合、その発 生源の確認。 □悪臭発生源( )
| A-2 | 騒音・振動 (規則第12条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①騒音・振動防止措置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での騒音・振動発生状況の確 認。 □騒音が著しい □振動が著しい □騒音・振動はほとんどない ②敷地境界での騒音・振動が著しい場合、 その発生源の確認。 □騒音・振動発生源( )
B．受入・供給設備 | B-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ごみクレーンや貯留タンク等の現場照 合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| B-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・貯留に支障をきた している ②貯留設備の床や壁の外観上に腐食やひび 割れ等の径年劣化状況の確認。 □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられる □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられない □受入タンクからの漏洩が見受けられる □貯留設備が設けられていない又は撤去 されている
| Ｂ-3 | 貯留設備 (規則第12条第1項第7号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①処理品目毎の受入物の設計貯留容量の確 認。 □設計貯留容量と処理能力の確認ができ た □確認できない ②処理品目の変更有無の確認。 □処理品目の変更はない □処理品目の変更がある □変更箇所の貯留構造物は適切である □適切でない |  | ①構造図及び改変図面等の現場照合。 □構造図及び改変図面等の現場照合が できた □現場照合ができない
Ｃ．ガス化改質設備 | Ｃ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ガス化改質装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｃ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、ガス化改質に支障をきた している
| Ｃ-3 | ガス化設備 加熱装置 (規則第4条第1項第8号イ(1)(イ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや加熱装置設備図面及 び改変図面等の確認。 □方式( ) |  | ①処理フローシートや加熱装置設備図面及 び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りの加熱装置が設置されて いる □加熱装置が設置されていない又は改変 がされている
| Ｃ-4 | ガス化設備 外気遮断 (規則第4条第1項第8号イ(1)(ロ)) | [5 empty] | ①ガス化設備図面及び改変図面等による遮断構造の確認。 □遮断構造の確認ができた □遮断構造の改変箇所の確認ができた □確認できない ②供給装置の遮断性の確認。 □確認ができた □確認ができない |  | ①ガス化設備が鋼板等により確実に囲われ た構造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上に腐食や塗装 の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない ④供給装置から空気の流入や排ガスの吹き 出しが見受けられないかの確認。 □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けられる □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けらない
| Ｃ-5 | 改質設備 燃焼ガス温度と滞留時間 (規則第4条第1項第8号イ(2)(イ)) | [5 empty] | ①ガス化改質設備図面、設計計算書及び 改変図面等の確認。 □図面等の確認ができた □確認できない |  | ①ガス化改質設備図面及び改変図面等の現 場照合。 □設備図面通りのガス化改質設備が設置 されている □ガス化改質設備が設置されていない又 は改変がされている
Ｃ．ガス化改質設備 | Ｃ-6 | 改質設備 外気遮断 (規則第4条第1項第8号イ(2)(ロ)) | [5 empty] | ①改質設備構造図及び改変図面等による遮 断構造の確認。 □遮断構造の確認ができた □遮断構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①改質設備が鋼板等により確実に囲われた 構造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上に腐食や塗装 の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない
| Ｃ-7 | 改質設備 爆発 (規則第4条第1項第8号イ(2)(ハ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや改質設備図面及び改 変図面等の防爆措置の確認。 □放散塔等の防爆防止設備図面の確認が できた □確認できない |  | ①処理フローシートや改質設備図面等の現 場照合。 □設備図面通りの放散塔等によりガス化 改質設備防爆防止の措置がなされてい る □ガス化改質設備防爆防止の措置がなさ れていない又は改変されている
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス冷却装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｄ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス冷却に支障をきた している
| Ｄ-3 | 除去設備 ガス冷却設備 (規則第4条第1項第8号イ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の確認。 □集じん器内で燃焼ガスの温度を速やか におおむね200℃以下に冷却すること ができるため排ガス冷却設備は設けて いない □設備図面等により排ガス冷却設備設置 の確認ができた □ボイラ □水噴射式冷却設備 □その他(設備名： ) □確認できない |  | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのボイラが設けられてい る □設備図面通りの水噴射式冷却設備が設 けられている □その他の排ガス冷却設備が設けられて いる □排ガス冷却設備が設けられていない
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス処理装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｅ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス処理に支障をきた している
| Ｅ-3 | 除去設備 (規則第4条第1項第8号イ(6)) | [5 empty] | ①処理フローシートや除去設備図面及び改 変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや除去設備設備図面等 の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②除去設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｆ．熱回収設備 | Ｆ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱回収装置本体の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｆ．熱回収 設備 | Ｆ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、熱回収に支障をきたして いる
Ｇ．通風設備 | Ｇ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □押込送風機や誘引送風機等の構造図・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｇ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、通風に支障をきたしてい る
Ｈ．スラグ・メタル処理設備 | Ｈ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □スラグ・メタル処理設備機器の構造 図・組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｈ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、処理に支障をきたしてい る
Ｉ．熱分解残さ選別設備 | Ｉ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱分解残さ設備機器の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｉ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、選別に支障をきたしてい る
Ｊ．灰出し設備 | Ｊ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □灰出し設備機器の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｊ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、灰出しに支障をきたして いる
| Ｊ-3 | 貯留設備 (規則第12条第1項第7号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①搬出物の設計貯留容量の確認。 □焼却灰 ( ) □飛灰 ( ) ②貯留構造物構造図及び改変図面等の確 認。 □構造の確認ができた □構造改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図及び改変図面等の現場照合。 □構造図及び改変図面等の現場照合がで きた □現場照合ができない ②貯留設備の床や壁の外観上に腐食やひび 割れ等の径年劣化状況の確認。 □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられる □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられない
Ｋ．給水設備 | Ｋ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □給水設備機器等の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｋ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、給水に支障をきたしてい る
Ｌ．排水処理設備 | Ｌ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排水処理設備機器等の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｌ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排水処理に支障をきたし ている
Ｌ．排水処理設備 | Ｌ-3 | 排水処理設備 (規則第12条第1項第6号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①処理フローシートや設備・機器配置図及 び改変図面等の確認。 □処理フローシートや設備・機器配置図 等により確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートや設備・機器配置図及 び改変図面等の現場照合。 □排水処理設備・機器が図面通り設置さ れている □排水処理設備・機器が図面通り設置さ れていない ②設備・装置の外観上に腐食や水槽類のひ び割れ等の径年劣化状況の確認。 □腐食やひび割れ等がない □腐食やひび割れ等がある ③排水処理設備が通常稼働しているととも に、異常の有無の確認。 □排水処理設備が稼働しており、異常は 見られない。 □排水処理設備が稼働しているが、異常 な箇所が見られる。 □排水処理設備は稼働しておらず、処理 水が排出されていない。
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
Ｍ．電気・計装設備 | Ｍ-1 | 改質設備 ガス温度測定 (規則第4条第1項第8号イ(3)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②改質設備内の燃焼ガス温度の連続測定 記録の確認。 □燃焼ガス温度の連続測定記録がされて いる □連続測定記録がされていない |  | ①改質設備内燃焼ガスの温度計及び温度 記録計が設けられ、連続的に測定されて いるかの確認。 □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置され、連続的に測定されている □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置されていない
| Ｍ-2 | 除去設備 流入改質ガス温度測定 (規則第4条第1項第8号イ(5)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②除去設備流入改質ガス温度の連続測定記 録の確認。 □改質ガス温度の連続測定記録がされて いる □連続測定記録がされていない |  | ①除去設備流入改質ガスの温度計及び温度 記録計が設けられ、連続的に測定されて いるかの確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない

## 2-9電気炉産業廃棄物焼却施設
２－９．定期検査個別票【電気炉等を用いた産業廃棄物焼却施設】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項13の2号 | [7 empty] | (参考例)
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．施設全体 | Ａ-1 | 産業廃棄物の飛散・流出及び悪臭の発散 (規則第12条第1項第4号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①産業廃棄物の飛散・流出及び悪臭防止措 置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での悪臭発生状況の確認。 □悪臭が著しい □悪臭はほとんどしない ②敷地境界での悪臭が著しい場合、その発 生源の確認。 □悪臭発生源( )
| A-2 | 騒音・振動 (規則第12条第1項第5号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①騒音・振動防止措置の確認。 □確認できた □確認できない |  | ①敷地境界での騒音・振動発生状況の確 認。 □騒音が著しい □振動が著しい □騒音・振動はほとんどない ②敷地境界での騒音・振動が著しい場合、 その発生源の確認。 □騒音・振動発生源( )
B．受入・供給設備 | B-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ごみクレーンや貯留タンク等の現場照 合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| B-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、受入・貯留に支障をきた している ②貯留設備の床や壁の外観上に腐食やひび 割れ等の径年劣化状況の確認。 □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられる □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられない □受入タンクからの漏洩が見受けられる □貯留設備が設けられていない又は撤去 されている
| Ｂ-3 | 貯留設備 (規則第12条第1項第7号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①処理品目毎の受入物の設計貯留容量の確 認。 □設計貯留容量と処理能力の確認ができ た □確認できない ②処理品目の変更有無の確認。 □処理品目の変更はない □処理品目の変更がある □変更箇所の貯留構造物は適切である □適切でない |  | ①構造図及び改変図面等の現場照合。 □構造図及び改変図面等の現場照合が できた □現場照合ができない
Ｃ．電気炉設備 | Ｃ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □電気炉本体の構造図・組立図等の現場 照合ができた □電気炉本体の構造図・組立図等の現場 照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｃ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、焼却に支障をきたしてい る
| Ｃ-3 | 炉内温度 (規則第4条第1項第8号ロ(1)) | [5 empty] | ①処理フローシートや電気炉焼却施設設備 図面及び改変図面等の確認。 □設備図面等により電気炉の確認ができ た □確認できない |  | ①処理フローシートや電気炉設備図面及び 改変図面等の現場照合。 □設備図面通りの電気炉が設けられてい る □設備図面通りの電気炉は設けられてい ない又は改変されている
| Ｃ-4 | ガス漏れ (規則第4条第1項第8号ロ(2)) | [5 empty] | ①処理フローシートや電気炉焼却施設設備 図面及び改変図面等の確認。 □構造図面等により確認ができた □確認できない ②供給装置の遮断対策の確認。 □確認ができた □確認ができない ③ガス漏れ検知器(ＣＯ計)設置の確認。 □設備図面等の確認ができた □確認できない |  | ①電気炉が鋼板等により確実に囲われた構 造となっているかの確認。 □確実に囲われた構造となっており、外 気と遮断されている □確実に囲われた構造となっていない ②装置の鋼板等囲いの外観上に腐食や塗装 の剥がれ等の径年劣化状況の確認。 □腐食や塗装の剥がれ等がない □腐食や塗装のはがれ等が著しく外気と の遮断に問題がある ③装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガス の吹き出しが見受けられないかの確認。 □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けられる □装置の継ぎ目等から空気の流入や排ガ スの吹き出しが見受けらない ④供給装置から空気の流入や排ガスの吹き 出しが見受けられないかの確認。 □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けられる □供給装置から空気の流入や排ガスの吹 き出しが見受けらない ⑤ガス漏れ検知器(ＣＯ計)設置の確認。 □設置の確認ができた □設置されていない
Ｄ．排ガス冷却設備 | Ｄ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス冷却装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｄ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス冷却に支障をきた している
| Ｄ-3 | 排ガス冷却設備 設備 (規則第4条第1項第8号ロ(5)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の確認。 □集じん器内で燃焼ガスの温度を速やか におおむね200℃以下に冷却すること ができるため排ガス冷却設備は設けて いない □設備図面等により排ガス冷却設備設置 の確認ができた □ボイラ □水噴射式冷却設備 □その他(設備名： ) □確認できない |  | ①処理フローシートや排ガス冷却設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのボイラが設けられてい る □設備図面通りの水噴射式冷却設備が 設けられている □その他の排ガス冷却設備が設けられて いる □排ガス冷却設備が設けられていない
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排ガス処理装置本体の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｅ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排ガス処理に支障をきた している
Ｅ．排ガス処理設備 | Ｅ-3 | 排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号ヘ) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｆ．熱回収設備 | Ｆ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □熱回収装置本体の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｆ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、熱回収に支障をきたして いる
Ｇ．通風設備 | Ｇ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □押込送風機や誘引送風機等の構造図・ 組立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｇ．通風設備 | Ｇ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、通風に支障をきたしてい る
Ｈ．灰出し設備 | Ｈ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □灰出し設備機器の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｈ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、灰出しに支障をきたして いる
| Ｈ-3 | 貯留設備 (規則第12条第1項第7号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①搬出物の計画貯留容量の確認。 □焼却灰 ( ) □飛灰 ( ) ②貯留構造物構造図及び改変図面等の確 認。 □構造の確認ができた □構造改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図及び改変図面等の現場照合。 □構造図及び改変図面等の現場照合がで きた □現場照合ができない ②貯留設備の床や壁の外観上に腐食やひび 割れ等の径年劣化状況の確認。 □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられる □貯留設備の床や壁に腐食やひび割れが 見受けられない
Ｉ．給水設備 | Ｉ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □給水設備機器等の構造図・組立図等の 現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
Ｉ．給水設備 | Ｉ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、給水に支障をきたしてい る
Ｊ．排水処理設備 | Ｊ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □排水処理設備機器等の構造図・組立図 等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｊ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、排水処理に支障をきたし ている
| Ｊ-3 | 排水処理設備 (規則第12条第1項第6号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①処理フローシートや設備・機器配置図及 び改変図面等の確認。 □処理フローシートや設備・機器配置図 等により確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートや設備・機器配置図及 び改変図面等の現場照合。 □排水処理設備・機器が図面通り設置さ れている □排水処理設備・機器が図面通り設置さ れていない ②設備・装置の外観上に腐食や水槽類のひ び割れ等の径年劣化状況の確認。 □腐食やひび割れ等がない □腐食やひび割れ等がある ③排水処理設備が通常稼働しているととも に、異常の有無の確認。 □排水処理設備が稼働しており、異常は 見られない。 □排水処理設備が稼働しているが、異常 な箇所が見られる。 □排水処理設備は稼働しておらず、処理 水が排出されていない。
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-1 | 構造耐力 (規則第12条第1項第1号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①構造図・組立図及び改変図面等の確認。 □構造の確認ができた □構造の改変箇所の確認ができた □確認できない |  | ①構造図・組立図及び改変図面等の現場照 合。 □ばいじん等溶融装置本体の構造図・組 立図等の現場照合ができた □現場照合ができない ②外観上の径年劣化による変形・腐食等の 確認。 □変形・腐食等が見受けられない □変形・腐食等が広範囲に発生している ③基礎構造の不同沈下による傾きや浮き等 の発生状況の確認。 □大きな不同沈下は発生していない □不同沈下により傾きや浮きが発生して おり、補修が必要と判断 ④構造材における基礎・柱・梁等の撤去・ 改修痕の有無の確認。 □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕が著し い □基礎・柱・梁等の撤去・改修痕がない 又は少ない ⑤構造材の外観(歪・亀裂等)の確認。 □歪や曲がり・溶接部の亀裂等が著しい □歪や曲がり・溶接部の亀裂等がない又 は少ない
| Ｋ-2 | 耐食性 (規則第12条第1項第3号) |  |  | ○ | ○ | ○ | ①腐食防止措置内容の確認。 □必要な措置が講じられている □必要な措置が講じられているか不明 ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①目視可能な腐食防止措置状況の確認。 □防食措置が講じられており、機器の腐 食が見受けられない □防食措置が十分でなく、機器の腐食が 見受けられ、溶融に支障をきたしてい る
| Ｋ-3 | ばいじん等貯留設備 (規則第4条第1項第7号チ) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の確認。 □施設において生じたばいじん及び焼却 灰は、溶融設備を用いて溶融し、又は 焼成設備を用いて焼成する方法により 併せて処理している □上記でない場合、構造図面等により、 ばいじん貯留設備の確認ができた □確認できない ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている構造図面等の確 認。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等の貯留設備 が設けられている □ばいじん等貯留設備が設けられていな い ②ばいじん溶融等の処理がされていない場 合、ばいじんと焼却灰を分離して排出、 貯留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられているかの現場照合。 □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられている □ばいじんと焼却灰を分離して排出、貯 留することができる灰出し設備及び貯 留設備が設けられていない
| 20 | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
| Ｋ-4 | ばいじん等飛散 (規則第4条第1項第7号リ(1)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備図面及び改変図面等の確 認。 □設備図面等によりばいじん又は焼却灰 搬送･貯留設備の確認ができた □確認できない |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 貯留設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りの密閉構造の貯留ホッパ が設置されている □設備図面通り建物内に貯留ピットが設 置されている □貯留設備が設置されていない ②ばいじん又は焼却灰搬送設備構造図面等 の現場照合。 □設備図面通りの密閉構造のコンベヤが 設けられている □コンベヤは密閉構造でなく、飛散や流 出が見受けられる
| Ｋ-5 | ばいじん等溶融温度 (規則第4条第1項第7号リ(2)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の溶融温度記録の確 認。 □溶融温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の溶融物の確認。 □溶融できている □溶融できていない
Ｋ．ばいじん等溶融設備 | Ｋ-6 | 溶融排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(2)(ロ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートやばいじん等溶融設備 図面及び改変図等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
| Ｋ-7 | ばいじん等焼成温度 (規則第4条第1項第7号リ(3)(イ)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②ばいじん又は焼却灰の焼成温度記録の確 認。 □焼成温度記録の確認ができた □確認できない |  | ①ばいじん又は焼却灰の焼成物の確認。 □焼成できている □焼成できていない
| Ｋ-8 | 焼成排ガス処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(3)(ハ)) | [5 empty] | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の確認。 □設備図面等により次の排ガス処理設備 の確認ができた □ばいじん除去設備 □電気集じん機、□バグフィルター、 □サイクロン □塩化水素除去設備 □乾式、□半乾式、□湿式 □NOｘ除去設備 □乾式、□湿式 □重金属除去設備 □乾式、□湿式 □その他設備 (設備名： ) □確認できない ②直近の排ガス分析記録等の確認。 □公害防止基準値通りに処理が行われて いる □公害防止基準値を超えた排ガスが排出 されている |  | ①処理フローシートや排ガス処理設備図面 及び改変図面等の現場照合。 □設備図面通りのばいじん除去設備が設 けられている □設備図面通りの塩化水素除去設備が設 けられている □設備図面通りのNOｘ除去設備が設けら れている □設備図面通りの重金属除去設備が設け られている □排ガス処理設備は設けられていない ②排ガス処理設備の稼働状況の確認。 □排ガス処理設備が稼働しており、設備 に異常が認められない □排ガス処理設備が稼働していない
Ｌ．溶融飛灰 処理設備 | Ｌ-1 | ばいじん等処理設備 (規則第4条第1項第7号リ(4)) | [5 empty] | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の確認。 □溶融処理設備、□焼成設備、 □セメント固化設備、 □薬剤処理設備、 □酸その他溶媒処理設備、 □その他の設備( ) |  | ①処理フローシートやばいじん又は焼却灰 処理設備図面及び改変図面等の現場照 合。 □設備図面通りのばいじん等処理設備が 設置されている □処理設備が設置されていない
Ｍ．電気・計装設備 | Ｍ-1 | ガス温度定期測定 (規則第4条第1項第8号ロ(3)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②燃焼室の燃焼ガス温度の定期的な測定記 録の確認。 □電気炉ガス温度の連続測定記録がされ ている □連続測定記録がされていない |  | ①炉内燃焼ガスの温度計及び温度記録計が 設けられ、定期的に測定されているかの 確認。 □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置され、定期的に測定されている □温度計及び温度記録計が図面通りに設 置されていない
| Ｍ-2 | ガス温度測定(集じん器) (規則第4条第1項第8号ロ(4)) | [5 empty] | ①温度計取付位置の確認。 □取付位置の確認ができた □確認ができない ②集じん器に流入する排ガス温度の連続測 定記録の確認。 □ガス温度の連続測定記録がされている □連続測定記録がされていない |  | ①集じん器に流入する排ガスの温度計及び 温度記録計が設けられ、連続的に測定さ れているかの確認。 □温度計及び温度記録計が設置され、連 続的に測定されている □設置されていない

## 2-10.遮断型最終処分場
２－10．定期検査個別票【遮断型最終処分場】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項14号イ、ロ、ハ
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 法制定・改正 |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 昭和52年3月14日 総理府・厚生規則第1号 | 平成10年7月16日 環境水企300・生衛発1148 | 平成14年3月29日 環廃産183号 | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．管理設備 | A-1 | 立札 (基準省令第2条第1項第1号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①法定の様式通りの記載がされているかの確 認。 □法定の様式通りに記載されている □記載されていない |  | ①産業廃棄物の最終処分場であることを表示す る立札の有無の確認。 □立札がある □産業廃棄物の種類、□埋立処分の期間、 □管理者名、□連絡先の明示 □立札がない
| A-2 | 囲い (基準省令第2条第1項第2号イ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋立地周辺部囲い図及び改変図面等の確認。 □囲いの図面確認ができた □確認できない |  | ①埋立地周辺部囲い図及び改変図面等の現場照 合。 □図面通りの囲いがある □図面通りの囲いがない ②囲いの経年的な破損状況(ずれや沈み等)の確 認。 □破損箇所はみあたらない □一部破損している □大部分が破損又は撤去されている
Ｂ．貯留構造物設備 | B-1 | 地滑り防止工・沈下防止工 (基準省令第１条第1項第3号) | [5 empty] | ○ |  |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図及び改 変図面等の確認。 □地滑り防止工事が実施されており、工事図 面の確認ができた □地滑り防止工事は実施されていない □沈下防止工事が実施されており、工事図面 の確認ができた □沈下防止工事は実施されていない |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図及び改 変図面の現場照合。 □工事図面通りの地滑り防止工事が実施され ている □滑動力軽減のための排土 □地表水の浸透防止工 □地下水の排除設備 □滑り抑制のための工作物 □その他( ) □工事図面通りの沈下防止工事が実施されて いる □土質安定処理 □地盤置換 □杭基礎工 □ケーソン基礎工 □その他( ) □地滑り防止工や沈下防止工事は実施されて いない ②経年的な地滑り又は沈下等の発生状況の確 認。 □大きな地滑りや沈下等は発生していない □大きな地滑りや沈下等の発生した痕がある
| B-2 | 外周仕切設備 (基準省令第2条第1項第2号ロ(1)) | － | － | － | － | － |  |  |  | ①外周仕切り設備構造図及び改変図面等の確 認。 □構造図面の確認ができた □鉄筋コンクリートの一軸圧縮強度25N/mm2 以上 □鉄筋コンクーリートの厚さ35cm以上 □確認できない |  | ①外周仕切り設備構造図及び改変図面等の現場 照合。 □構造図面通りの外周仕切り設備が設けられ ている □設けられていない
| B-3 | 擁壁等構造耐力 (基準省令第2条第1項第2号ロ(2)) |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ①擁壁等構造図及び改変図面等の確認。 □擁壁等構造図面により擁壁等構造の確認が できた □確認できない |  | ①最終処分場の擁壁等の主要な施設に構造耐力 上、支障が生じていないかの確認。 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認めら れる □表面のひび割れ、□亀裂、□目地割れ、 □コンクリートの剥落､ □鉄筋の露出･腐食、 □堤体からの水のにじみ、□堤体の沈下、 □堤体の傾き､はらみ出し､□堤体の移動、 □地盤、地山からの漏水 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認めら れない □盛土堤貯留構造物に異常が認められる □堤体からの漏水、□堤体の亀裂、 □堤体の沈下、□法面の浸食･洗掘、 □堤体のはらみ出し、 □法面の滑落･崩壊、 □基礎の沈下、□地山からの漏水 □盛土堤貯留構造物に異常が認められない
| B-4 | 損壊点検 (基準省令第2条第1項第2号ロ(5)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①擁壁等の損壊有無の点検が可能な構造図面等 の確認。 □図面の確認ができた □確認できない |  | ①目視により擁壁等の損壊有無の点検が可能な 構造図面等の現場照合。 □損壊の有無の点検が可能な構造となってい る □点検が可能な構造となっていない
| B-5 | 内部仕切設備 (基準省令第2条第1項第2号ハ) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①埋立地平面区画割図面等による区画状況の確 認。 □内部仕切設備により、一区画が50㎡、又は 250m3 以内に区画されている □内部仕切設備により、一区画が50㎡、又は 250m3以内に区画されていない (一区画面積 ㎡） (一区画容量 m3) |  | ①埋立地平面区画割図面等による区画状況の現 場照合。 □内部仕切設備により、一区画が50㎡、又は 250m3以内に区画されている □内部仕切設備により、一区画が50㎡、又は 250m3以内に区画されていない (一区画面積 ㎡） (一区画容量 m3)
Ｃ．遮水工設備 | C-1 | 腐食防止 (基準省令第2条第1項第2号ロ(3)) |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効 力及び腐食防止の効力を有する材料で覆われ ているころを示す図面等の確認。 □図面の確認ができた □確認できない ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①擁壁等が産業廃棄物と接する面の遮水及び腐 食防止工の図面等の現場照合。 □遮水及び腐食防止工が施工されている □遮水及び腐食防止工が施工されていない □埋立により確認できない ②遮水及び腐食防止工の経年的な劣化状況の確 認。 □劣化が見受けられない □劣化が著しい □埋立廃棄物等により確認できない
| C-2 | 腐食防止(地表水、地下水及び土壌) (基準省令第2条第1項第2号ロ(4)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①地表水、地下水及び土壌に応じた有効な腐食 防止の措置が講じられていることを示す図面 等の確認。 □図面の確認ができた □確認できない ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①地表水、地下水及び土壌に応じた有効な腐食 防止の措置が講じられていることを示す図面 等の現場照合。 □現場照合ができた □照合ができない
Ｄ．雨水集排 水設備 | D-1 | 地表水の流入 基準省令第2条第1項第2号 (基準省令第１条第1項第６号) | [8 empty] | ①地表水流入防止設備図及び改変図面等の確 認。 □周辺部集排水設備の図面確認ができた □確認できない |  | ①地表水流入防止設備図及び改変図面等の現場 照合。 □図面通りに周辺部集排水設備が設けられて いる □設けられていない ②周辺部集排水設備の経年的な破損状況の確 認。 □破損しているところはない □一部破損している

## 2-11.安定型最終処分場
２－11．定期検査個別票【安定型最終処分場】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項14号イ、ロ、ハ
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 法制定・改正 |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 昭和52年3月14日 総理府・厚生規則第1号 | 平成10年7月16日 環境水企300・生衛発1148 | 平成14年3月29日 環廃産183号 | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．管理設備 | A-1 | 立札 (基準省令第2条第1項第1号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①法定の様式通りの記載がされているかの確 認。 □法定の様式通りに記載されている □記載されていない |  | ①産業廃棄物の最終処分場であることを表示す る立札 の有無の確認。 □立札がある □産業廃棄物の種類、□埋立処分の期間、 □管理者名、□連絡先の明示 □立札がない
| A-2 | 囲い (基準省令第2条第1項第3号イ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋立地周辺部囲い図及び改変図面等の確認。 □囲いの図面確認ができた □確認できない |  | ①埋立地周辺部囲い図及び改変図面等の現場照 合。 □図面通りの囲いがある □図面通りの囲いがない ②囲いの経年的な破損状況(ずれや沈み等)の確 認。 □破損箇所はみあたらない □一部破損している □大部分が破損又は撤去されている
| Ａ-3 | 浸透水の採取設備 (基準省令第2条第1項第3号ハ) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①浸透水の採取設備構造図及び改変図面等の確 認。 □図面等により、埋め立てられた廃棄物の層 を通過した雨水等を採水して水質検査する ことができる設備の確認ができた □確認できない |  | ①浸透水の採取設備構図及び改変図面等の現場 照合。 □廃棄物の層を通過した雨水等を採水して水 質検査することができる次の設備が設けら れている □モニタリング井戸が設けられている □多孔性の管や蛇籠等が敷設されている □埋立により位置が変更されている □埋立廃棄物等により確認できない
Ｂ．貯留構造物設備 | Ｂ-1 | 地滑り防止工・沈下防止工 (基準省令第１条第1項第3号) | [5 empty] | ○ |  |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図及び改 変図面等の確認。 □地滑り防止工事が実施されており、工事図 面の確認ができた □地滑り防止工事は実施されていない □沈下防止工事が実施されており、工事図面 の確認ができた □沈下防止工事は実施されていない |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図及び改 変図面の現場照合。 □工事図面通りの地滑り防止工事が実施され ている □滑動力軽減のための排土 □地表水の浸透防止工 □地下水の排除設備 □滑り抑制のための工作物 □その他( ) □工事図面通りの沈下防止工事が実施されて いる □土質安定処理 □地盤置換 □杭基礎工 □ケーソン基礎工 □その他( ) □地滑り防止工や沈下防止工事は実施されて いない ②経年的な地滑り又は沈下等の発生状況の確 認。 □大きな地滑りや沈下等は発生していない □大きな地滑りや沈下等の発生した痕がある
| B-2 | 擁壁等構造耐力 (基準省令第2条第1項第3号 基準省令第１条第４項イ) | [8 empty] | ①擁壁等構造図及び改変図面等の確認。 □擁壁等構造図面により擁壁等構造の確認が できた □確認できない |  | ①最終処分場の擁壁等の主要な施設に構造耐力上、支障が生じていないかの確認。 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認めら れる □表面のひび割れ、□亀裂、□目地割れ、 □コンクリートの剥落､ □鉄筋の露出･腐食、 □堤体からの水のにじみ、□堤体の沈下、 □堤体の傾き､はらみ出し､□堤体の移動、 □地盤、地山からの漏水 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認めら れない □盛土堤貯留構造物に異常が認められる □堤体からの漏水、□堤体の亀裂、 □堤体の沈下、□法面の浸食･洗掘、 □堤体のはらみ出し、 □法面の滑落･崩壊、 □基礎の沈下、□地山からの漏水 □盛土堤貯留構造物に異常が認められない
Ｃ.遮水工 設備 | C-1 | 腐食防止 (基準省令第1条第4項ロ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防 止措置の必要性とその書面の確認。 □有効な腐食防止措置の確認ができた □有効な腐食防止措置は必要ない ②腐食防止に関する維持管理状況の確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防 止措置が必要な場合のその書面の現場照合。 □有効な腐食防止措置の実施確認ができた □実施確認できない
Ｄ．雨水集排水設備 | D-1 | 雨水等排出設備 (基準省令第2条第1項第3号ロ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①雨水等排水設備図及び改変図面等の確認。 □雨水排水設備図面により、埋立地内部の雨 水等を廃棄物と接触させずに埋立地外へ除 外できる集排水設備の確認ができた □確認できない |  | ①雨水等排出設備図及び改変図面等の現場照 合。 □埋立地内に降った雨水を廃棄物と接触させ ずに埋立地外へ除外する集排水設備が図面 通りに既埋立区画設けられている □埋立地内に降った雨水を廃棄物と接触させ ずに埋立地外へ除外する集排水設備が図面 通りに未埋立区画設けられている □集排水設備が設けられていない ②雨水等排水設備の経年的な破損状況の確認。 □破損しているところはない □一部破損している □埋立廃棄物等により確認できない

## 2-12.管理型最終処分場
２－12．定期検査個別票【管理型最終処分場】 |  |  | 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1項14号イ、ロ、ハ
設備 | No | 構造基準 | 定期検査の特性分類 |  |  |  |  | 法制定・改正 |  |  | 検査手法
|  |  | 測定記録により確認ができるもの | 書類により確認ができやすいもの | 書類や目視確認がしづらいもの | ヒヤリングによる確認を要するもの | 目視による確認を要するもの | 昭和52年3月14日 総理府・厚生規則第1号 | 平成10年7月16日 環境水企300・生衛発1148 | 平成14年3月29日 環廃産183号 | 書類検査・ヒアリング検査 | 適否 | 目視等検査 | 適否
Ａ．管理設備 | A-1 | 立札 (基準省令第2条第1項第1号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①法定の様式通りの記載がされているかの確 認。 □法定の様式通りに記載されている □記載されていない |  | ①産業廃棄物の最終処分場であることを表示 する立札の有無の確認。 □立札がある □産業廃棄物の種類、□埋立処分の期間、 □管理者名、□連絡先の明示 □立札がない
| A-2 | 囲い (基準省令第2条第1項第4号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋立地周辺部囲い図及び改変図面等の確 認。 □囲いの図面確認ができた □確認できない |  | ①埋立地周辺部囲い図及び改変図面等の現場 の照合。 □図面通りの囲いがある □図面通りの囲いがない ②囲いの経年的な破損状況(ずれや沈み等)の 確認。 □破損箇所はみあたらない □一部破損している □大部分が破損又は撤去されている
Ｂ．貯留構造物設備 | Ｂ-1 | 地滑り防止工・沈下防止工 (基準省令第１条第1項第3号) | [5 empty] | ○ |  |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図及び 改変図面等の確認。 □地滑り防止工事が実施されており、工事 図面の確認ができた □地滑り防止工事は実施されていない □沈下防止工事が実施されており、工事図 面の確認ができた □沈下防止工事は実施されていない |  | ①地滑り防止工又は沈下防止工の工事図及び 改変図面の現場照合。 □工事図面通りの地滑り防止工事が実施され ている □滑動力軽減のための排土 □地表水の浸透防止工 □地下水の排除設備 □滑り抑制のための工作物 □その他( ) □工事図面通りの沈下防止工事が実施され ている □土質安定処理 □地盤置換 □杭基礎工 □ケーソン基礎工 □その他( ) □地滑り防止工や沈下防止工事は実施され ていない ②経年的な地滑り又は沈下等の発生状況の 確認。 □大きな地滑りや沈下等は発生していない □大きな地滑りや沈下等の発生した痕があ る
| Ｂ-2 | 擁壁等構造耐力 (基準省令第1条第1項第4号イ) | [8 empty] | ①擁壁等構造図及び改変図面等の確認。 □擁壁等構造図面により擁壁等構造の確認が できた □確認できない |  | ①最終処分場の擁壁等の主要な施設に構造耐 力上、支障が生じていないかの確認。 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認め られる □表面のひび割れ、□亀裂、□目地割れ、 □コンクリートの剥落､ □鉄筋の露出･腐食、 □堤体からの水のにじみ、□堤体の沈下、 □堤体の傾き､はらみ出し､□堤体の移動、 □地盤、地山からの漏水 □コンクリート堤貯留構造物に異常が認め られない □盛土堤貯留構造物に異常が認められる □堤体からの漏水、□堤体の亀裂、 □堤体の沈下、□法面の浸食･洗掘、 □堤体のはらみ出し、 □法面の滑落･崩壊、 □基礎の沈下、□地山からの漏水 □盛土堤貯留構造物に異常が認められない
Ｃ．遮水工設備 | Ｃ-1 | 腐食防止 (基準省令第1条第1項第4号ロ) |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の 効力及び腐食防止の効力を有する材料で覆 われているころを示す図面等の確認。 □図面の確認ができた □確認できない ②腐食防止に関する維持管理の状況確認。 □定期的に腐食防止措置について維持管 理されているころが確認できた。 □維持管理の状況が確認できない |  | ①擁壁等が産業廃棄物と接する面の遮水及び 腐食防止工の図面等の現場照合。 □遮水及び腐食防止工が施工されている □遮水及び腐食防止工が施工されていない □埋立により確認できない ②遮水及び腐食防止工の経年的な劣化状況の 確認。 □劣化が見受けられない □劣化が著しい □埋立により確認できない
Ｃ．遮水工設備 | Ｃ-2 | 遮水層 (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(イ)(ロ)) | [6 empty] | ○ |  | ①表面遮水工図及び改変図面等による確認。 □図面等により、地下全面に5m以上、透水 係数10nm/s以下である地層の確認ができた □図面等により、遮水シートの確認ができた □確認できない |  | ①表面遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □遮水シートが施工されている □遮水シートが施工されていない □保護マット、保護材料、埋立廃棄物によ り確認できない ②遮水シ－トの経年劣化や剥がれ、欠損等の 状況確認。 (露出している場合) □劣化が見受けられない □損傷範囲が限られており、原因が単純な損 傷である □損傷が広範囲で、原因が材料の劣化による ものである □地盤の変状による損傷がある (保護マット、保護材料、埋立廃棄物に覆われている場合) □地下水の汚染物濃度が高くなっている □浸出水の水量が減少又は増加している □浸出水の汚染物質濃度が低下している □地下水の出水量が増加又は減少している □埋立廃棄物層の地表が陥没している ③シートの継ぎ目の剥がれ等破損状況の確認。 □シートの継ぎ目の破損は見受けられない □シートの継ぎ目に剥れている箇所がある ④シート固定工のずれや移動等の有無の確認。 □シート固定工のずれや移動等が見られる □シート固定工のずれや移動等が見られない
| Ｃ-3 | 二重の遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(ハ)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①表面遮水工図及び改変図面等による確認。 □図面等により、表面に二重の遮水シートの 確認ができた □確認できない |  | ①表面遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □二重の遮水シートが施工されている □二重の遮水シートが施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
| Ｃ-4 | 基礎地盤 (基準省令第1条第1項第5号イ(2)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①災害等により基礎地盤の変動等影響を受けた 履歴等の確認。 □災害をうけている □影響あり、□影響なし □災害をうけていない |  | ①現地踏査によるシート面の凹凸等の異常の有 無確認。 □基礎地盤の変化は見られない □基礎地盤の変化が見受けられる
| Ｃ-5 | 遮水層の不織布等による被覆 (基準省令第1条第1項第5号イ(3)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①遮水層被覆図及び改変図面等による確認。 □図面等により、遮水シートの表面に遮水 シートやゴムアスファルト等の日射による 劣化を防止できる不織布等で覆われている ことの確認ができた □確認できない |  | ①遮水層被覆図及び改変図面等の現場照合。 □不織布等が施工されている □不織布等が施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
| Ｃ-6 | 鉛直遮水工 薬剤固化 (基準省令第1条第1項第5号ロ(1)) | [8 empty] | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、薬剤等の注入によって、当 該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤 が、ルジオン値が1以下となるまで固化で きることを確認できた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-7 | 鉛直遮水工 不透水性地層 (基準省令第1条第1項第5号ロ(2)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、厚さが50cm以上あり、 透水係数10nm/sの地層の確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-8 | 鉛直遮水工 鋼矢板 (基準省令第1条第1項第5号ロ(3)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、鋼矢板が埋立地の周囲に当 該不透水性地層まで設けられていることが 確認できた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □埋立地の周囲に鋼矢板が施工されている □鋼矢板が施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
| Ｃ-9 | 鉛直遮水工 粘土地層と遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(イ)) | [5 empty] | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、厚さが50cm以上で、 透水係数10nm/s以下地層と遮水シートの確 認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-10 | 鉛直遮水工 コンクリートと遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(ロ)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、厚さが5cm以上で、透水係 数1nm/s以下のアスファルト・コンクリー ト層と遮水シートの確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-11 | 鉛直遮水工 二重の遮水シート (基準省令第1条第1項第5号イ(1)(ハ)) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、表面に二重の遮水シートの 確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-12 | 鉛直遮水工 基礎地盤 (基準省令第1条第1項第5号イ(2)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、基礎地盤の必要な強度と平 らな状態の確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □図面と現場照合ができた □照合ができない
| Ｃ-13 | 鉛直遮水工 遮光の不織布 (基準省令第1条第1項第5号イ(3)) |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、不織布等で覆われることを 確認ができた □確認できない |  | ①鉛直遮水工図及び改変図面等の現場照合。 □不織布等が施工されている □不織布等が施工されていない □埋立廃棄物等により確認できない
Ｄ．地下水集 排水設備 | D-1 | 地下水集排水設備 (基準省令第1条第1項第5号ハ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①地下水集排水設備図及び改変図面等の確認。 □図面等により、地下水を有効に集め、排出 することができる堅固で耐久力を有する管 渠その他の地下水集排水設備等を確認でき た □確認できない |  | ①地下水集排水設備での出水状態の確認。 □地下水集排水設備の水量に異常は認められ ない □地下水集排水設備の水量に異常が認められ る □地下水集排水設備の概観(濁り､色､におい 等)に異常が認められない □地下水集排水設備の概観(濁り､色､におい 等)に異常が認められる
Ｅ．浸出水集排水設備 | Ｅ-1 | 保有水等集排水設備 (基準省令第1条第1項第5号ニ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①保有水集排水設備図及び改変図面等確認。 □図面等により、保有水等を有効に集め、速 やかに排出することができる堅固で耐久力 を有する構造の管渠その他の集排水設備の 確認ができた □確認できない |  | ①保有水等集排水機能の確認。 □浸出水集排水施設の出水口の水量が一定量 見られる □浸出水集排水施設の出水口の水量が見られ ない □埋立地内の滞水が見られない □埋立地内の滞水位の上昇又は滞水が見られ る
| Ｅ-2 | 凍結防止 (基準省令第1条第1項第5号ト) | [8 empty] | ①保有水集排水設備の凍結防止措置の確認。 □図面等により、保有水集排水設備の凍結防 止措置の確認ができた □確認できない |  | ①保有水集排水設備の凍結防止措置の現場照 合。 □保有水集排水設備は凍結防止措置が施され ている □凍結防止措置が施されていない
| Ｅ-3 | 調整池 (基準省令第1条第1項第5号ホ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①調整池工図及び改変図面等の確認。 □図面等により、保有水等集排水設備により 集められ、浸出液処理設備に流入する保有 水等の水量や水質を調整することができる 耐水構造の調整池の確認がきた □図面の確認できない |  | ①調整池工図及び改変図面等の現場照合。 □保有水等集排水設備により集められ、浸出 液処理設備に流入する保有水等の水量や水 質を調整することができる耐水構造の調整 池が設けられている □調整池が設けられていない ②調整池の経年的な破損、漏水状況等の確認。 □破損して漏水しているところはない □一部破損による漏水が見られる
Ｆ．浸出水処理設備 | Ｆ-1 | 浸出水処理設備 (基準省令第1条第1項第5号ヘ) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ①処理フローシートや設備機器平面配置図等の 確認。 □処理フローシートや設備機器平面配置図等 の確認ができた □確認できない ②水質分析結果による基準値以下の確認。 □直近の水質分析結果により、別表第一及び 別表第二の排水基準値以下であることが確 認できた □水質分析結果に、基準値を上回る値が見ら れた |  | ①処理フローシートや設備機器平面配置図等の 現場照合。 □排水処理設備・装置が図面通り設置されて いる □排水処理設備・装置が図面通り設置されて いない ②設備・装置の外観上に腐食や水槽類のひび割 れ等の径年劣化がないかの確認。 □腐食やひび割れ等がない □腐食やひび割れ等がある ③浸出水処理設備の稼働状況と、異常の有無の 確認。 □浸出水処理設備が通常の稼働をしており、 異常は見られない。 □浸出水処理設備が稼働しているが、異常な 箇所が見られる。 □浸出水処理設備の一部が稼働を停止してい る 稼働していない設備：( ) □浸出水処理設備は稼働しておらず、処理水 が排出されていない。
Ｇ．雨水集排 水設備 | Ｇ-1 | 開渠 (基準省令第1条第1項第6号) |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ①埋立地周囲地表水流入防止工図及び改変図面 等の確認。 □図面等により、埋立地への流入を防止する 開渠等の確認ができた □確認できない |  | ①埋立地周囲地表水流入防止工図及び改変図面 の現場照合。 □埋立地の周辺からの雨水を集水する周辺部 集排水設備が設けられている □周辺部集排水溝は設けられていない ②周辺部集排水設備の経年的な破損状況の確 認。 □破損しているところはない □一部破損している