## 公表結果（H29年度)
クリーンセンターくれ焼却施設に係る公表する事項と結果（平成２９年度）
【 １号炉 】
項 目 | 分 類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) | 3372.9 | 2381.82 | ― | 2012.67 | 3538.75 | 3618.56 | 1602 | ― | 978 | 3902.72 | 841.34 | 3384.57
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月22日 | ― | 7月14日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月13日 | ― | 12月23日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月4日 2月25日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 | 993 | 991 | ― | 989 | 985 | 988 | 1001 | ― | 989 | 995 | 991 | 981
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 | 185 | 185 | ― | 184 | 185 | 185 | 185 | ― | 185 | 184 | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 | 6 | 7.8 | ― | 5.9 | 5 | 7 | 9.4 | ― | 5 | 6 | 7 | 7
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 | ― | ― | ― | 0.016 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.001 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 | ― | ― | ― | 2017-07-21 | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-01-16 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 | ― | ― | ― | 2017-08-09 | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-02-05 | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.001未満 | ― | ― | ― | 0.001未満 | ― | 0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 | 4.7 | ― | ― | 45 | 15 | 18 | ― | ― | ― | 30 | ― | 8.9
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 | 20 | ― | ― | 30 | 22 | 25 | ― | ― | ― | 24 | ― | 23
| 水 銀 (mg/m³N) 自主規制基準：0.05mg/m³N以下 | 0.004 | ― | ― | 0.004 | 0.015 | 0.003 | ― | ― | ― | 0.003未満 | ― | 0.003
| 排ガス採取年月日 | 2017-04-11 | ― | ― | 2017-07-21 | 2017-08-18 | 2017-09-15 | ― | ― | ― | 2018-01-16 | ― | 2018-03-13
| 排ガス結果取得日 | 2017-04-28 | ― | ― | 2017-08-03 | 2017-09-06 | 2017-09-27 | ― | ― | ― | 2018-01-31 | ― | 2018-03-28
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。; 6月: ―; 7月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。; 11月: ―; 12月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月22日 | ― | 7月14日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月13日 | ― | 12月23日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月4日 2月25日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ２号炉 】
項 目 | 分 類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) | 3262.71 | 3256.74 | 3308 | 1584.69 | 611.69 | 3423.07 | 1866 | 3390.86 | 3232 | ― | 266.96 | 3265.16
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月14日 | 8月26日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月13日 10月29日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月30日 | ― | 2月26日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 | 985 | 984 | 987 | 987 | 985 | 983 | 1003 | 992 | 981 | ― | 999 | 988
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | 185 | ― | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 | 11 | 12 | 12 | 11.7 | 6 | 7 | 8.8 | 9 | 9 | ― | 9 | 7
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0021 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0098
| 排ガス採取年月日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2017-09-12 | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-03-16
| 排ガス結果取得日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2017-10-03 | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-03-26
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 | 0.002未満 | ― | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満 | ― | 0.001未満 | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 | 16 | ― | 16 | ― | ― | 2.7 | ― | 12 | 8 | ― | ― | 8.2
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 | 28 | ― | 27 | ― | ― | 27 | ― | 31 | 28 | ― | ― | 28
| 水 銀 (mg/m³N) 自主規制基準：0.05mg/m³N以下 | 0.003未満 | ― | 0.003未満 | ― | ― | 0.003未満 | ― | 0.005 | 0.012 | ― | ― | 0.003未満
| 排ガス採取年月日 | 2017-04-14 | ― | 2017-06-09 | ― | ― | 2017-09-12 | ― | 2017-11-07 | 2017-12-12 | ― | ― | 2018-03-16
| 排ガス結果取得日 | 2017-04-28 | ― | 2017-06-28 | ― | ― | 2017-09-27 | ― | 2017-11-22 | 2017-12-27 | ― | ― | 2018-03-28
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。; 1月: ―; 2月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月14日 | 8月26日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月13日 10月29日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月30日 | ― | 2月26日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ３号炉 】
項 目 | 分 類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) | ― | 1052 | 3459 | 3557.22 | 2846.63 | ― | 186 | 3526.7 | 2714 | 3803.23 | 440.74 | ―
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 | ― | 5月22日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月26日 | ― | 10月30日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月23日 12月30日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月4日 | ―
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 | ― | 979 | 981 | 978 | 969 | ― | 992 | 985 | 971 | 986 | 985 | ―
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 | ― | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | 185 | 184 | 185 | 185 | 185 | ―
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 | ― | 6.8 | 8 | 7 | 5 | ― | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | ―
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 | ― | 0.00026 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0016 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 | ― | 2017-05-26 | ― | ― | ― | ― | ― | 2017-11-10 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 | ― | 2017-06-14 | ― | ― | ― | ― | ― | 2017-11-28 | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | 0.001未満 | ― | ― | 0.002未満 | 0.001 | 0.002未満 | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 | ― | 6.2 | 20 | ― | 9.5 | ― | ― | 35 | 15 | 13 | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 | ― | 25 | 26 | ― | 27 | ― | ― | 27 | 22 | 25 | ― | ―
| 水 銀 (mg/m³N) 自主規制基準：0.05mg/m³N以下 | ― | 0.003 | 0.003 | ― | 0.003未満 | ― | ― | 0.003未満 | 0.006 | 0.004 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 | ― | 2017-05-26 | 2017-06-16 | ― | 2017-08-22 | ― | ― | 2017-11-10 | 2017-12-15 | 2018-01-19 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 | ― | 2017-06-14 | 2017-07-07 | ― | 2017-09-13 | ― | ― | 2017-11-29 | 2017-12-27 | 2018-01-31 | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 | 4月: ―; 5月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。; 9月: ―; 10月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 3月: ―
| 除去年月日 | ― | 5月22日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月26日 | ― | 10月30日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月23日 12月30日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月4日 | ―
※ 標準酸素濃度（12％）換算値