## 公表結果（H30年度)
クリーンセンターくれ焼却施設に係る公表する事項と結果（平成３０年度）
【 １号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 3272.98 | 64.67 | 1786.59 | 2504.14 | 3788.37 | 305.92 | 310.62 | 3740.47 | 3887.15 | 3861.1 | 345.57 | ―
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 2018-05-01 | 6月15日～6月30日 | 7月1～7月7日 7月17日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月3日 | 10月29日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 | ―
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 985 | 989 | 985 | 1004 | 1007 | 977 | 1004 | 999 | 990 | 989 | 987 | ―
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | 185 | 185 | ―
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | ―
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0037 | ― | 0.003 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成30年11月6日 | ― | 平成31年1月15日 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 平成30年11月27日 | ― | 平成31年1月30日 | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | ― | ― | ― | 検出されず | ― | ― | 0.5未満/0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | ― | ― | ― | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満/0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 14 | ― | ― | ― | 17 | ― | ― | 22/26 | 17 | 18 | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 23 | ― | ― | ― | 25 | ― | ― | 26/23 | 27 | 23 | ― | ―
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 10 | ― | ― | ― | 2.6 | ― | ― | 1.1/2.3 | 4.3 | 3.8 | ― | ―
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.067 | ― | ― | ― | 0.0067 | ― | ― | 0.0013/0.034 | 0.031 | 0.025 | ― | ―
|  | 全水銀濃度 | 10 | ― | ― | ― | 2.6 | ― | ― | 1.1/2.3 | 4.3 | 3.8 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | 2018-04-10 | ― | ― | ― | 2018-08-21 | ― | ― | 平成30年11月6，16日 | 2018-12-07 | 2019-01-15 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | 2018-04-25 | ― | ― | ― | 2018-08-29 | ― | ― | 平成30年11月21，28日 | 2018-12-26 | 2019-01-30 | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。; 3月: ―
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 2018-05-01 | 6月15日～6月30日 | 7月1～7月7日 7月17日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月3日 | 10月29日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 | ―
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ２号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 3148.47 | 3375.02 | 3316.11 | 2272.36 | 647.19 | 3255.17 | 1904.87 | ― | 874.32 | 3854.73 | 888.45 | 3648.27
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1～7月7日 7月18日～7月31日 | 8月1日～8月6日 | 9月3日～9月30日 | 10月1日～10月17日 | ― | 12月24日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 2月24日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 988 | 986 | 991 | 999 | 1003 | 1003 | 989 | ― | 989 | 996 | 1006 | 1000
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | 185 | 185 | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | ― | 8 | 9 | 12 | 14
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0023 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0028
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-09-14 | ― | ― | ― | ― | ― | 2019-03-12
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-10-12 | ― | ― | ― | ― | ― | 2019-03-27
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | ― | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | 0.001未満 | ― | 0.001未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 16 | ― | 12 | ― | ― | 8.2 | 16 | ― | ― | 12 | ― | 12
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 28 | ― | 27 | ― | ― | 29 | 32 | ― | ― | 23 | ― | 24
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 2 | ― | 1.2 | ― | ― | 2.7 | 2.3 | ― | ― | 1.3 | ― | 1.9
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0059 | ― | 0.014 | ― | ― | 0.017 | 0.0063 | ― | ― | 0.0006未満 | ― | 0.016
|  | 全水銀濃度 | 2 | ― | 1.2 | ― | ― | 2.7 | 2.3 | ― | ― | 1.3 | ― | 1.9
| 排ガス採取年月日 |  | 2018-04-13 | ― | 2018-06-12 | ― | ― | 2018-09-14 | 2018-10-02 | ― | ― | 2019-01-18 | ― | 2019-03-12
| 排ガス結果取得日 |  | 2018-04-25 | ― | 2018-06-27 | ― | ― | 2018-09-26 | 2018-10-17 | ― | ― | 2019-01-30 | ― | 2019-03-26
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1～7月7日 7月18日～7月31日 | 8月1日～8月6日 | 9月3日～9月30日 | 10月1日～10月17日 | ― | 12月24日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 2月24日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ３号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | ― | 3363.42 | 1668.22 | ― | 3776.27 | 3645.53 | 2493.79 | 3652.72 | 3424.94 | ― | 441.05 | 3718.25
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | ― | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月15日 | ― | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月17日 10月28日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月28日 | ― | 2月25日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | ― | 985 | 985 | ― | 991 | 987 | 989 | 993 | 988 | ― | 993 | 994
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | ― | 185 | 185 | ― | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | 186 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | ― | 6 | 7 | ― | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | ― | 12 | 12
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | 0.0012 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00075 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2018-05-08 | ― | ― | ― | ― | ― | 平成30年11月30日 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2018-05-30 | ― | ― | ― | ― | ― | 2018-12-19 | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | ― | 0.5未満 | ― | ― | 検出されず | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | ― | 0.002未満 | ― | ― | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | ― | 13 | ― | ― | 23 | 21 | ― | 13 | 13 | ― | ― | 19
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | ― | 27 | ― | ― | 27 | 27 | ― | 27 | 26 | ― | ― | 26
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | ― | 0.31 | ― | ― | 9.1 | 2.3 | ― | 0.017 | 2.5 | ― | ― | 1.6
|  | 粒子状水銀濃度 | ― | 0.0025 | ― | ― | 0.027 | 0.016 | ― | 0.03 | 0.028 | ― | ― | 0.0015
|  | 全水銀濃度 | ― | 0.31 | ― | ― | 9.1 | 2.4 | ― | 0.048 | 2.5 | ― | ― | 1.6
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2018-05-08 | ― | ― | 2018-08-17 | 2018-09-11 | ― | 2018-11-09 | 2018-12-14 | ― | ― | 2019-03-15
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2018-05-23 | ― | ― | 2018-08-29 | 2018-09-26 | ― | 2018-11-28 | 2018-12-27 | ― | ― | 2019-03-27
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | ― | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月15日 | ― | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月17日 10月28日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月28日 | ― | 2月25日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値