## 公表結果・芸予（R1年度)
芸予環境衛生センターに係る公表する事項と結果（平成31／令和元年度）
【 1号炉 】
項 目 | 分 類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) | 99.45 | 98.44 | 82.78 | 127.09 | 93.9 | 89.99 | 80.25 | 100.72 | 89.71 | 83.98 | 80.57 | 91.17
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月3日～6月28日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月30日 | 9月2日～9月30日 | 10月1日～10月31日 | 11月1日～11月29日 | 12月2日～12月30日 | 1月4日～1月31日 | 2月3日～2月28日 | 3月2日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：800℃以上 | 868 | 860 | 866 | 859 | 855 | 869 | 869 | 866 | 858 | 849 | 856 | 854
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 | 173 | 179 | 179 | 178 | 175 | 179 | 179 | 174 | 168 | 170 | 165 | 165
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)100ppm以下 | 52 | 42 | 46 | 49 | 23 | 30 | 22 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ／ｍ3N) 管理値：10ng-TEQ/m3N以下 | * | * | * | * | * | 9.4 | * | * | * | * | * | *
| 排ガス採取年月日 | * | * | * | * | * | 2019-08-30 | * | * | * | * | * | *
| 排ガス結果取得日 | * | * | * | * | * | 2019-10-04 | * | * | * | * | * | *
| 硫黄酸化物 (m3N／h) 管理値：22m3N/h以下 | * | * | * | * | * | 0.01 | * | * | * | * | * | 0.008
| ばいじん濃度 (g／m3N) 管理値：0.25g/m3N以下 | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * | * | * | * | * | 0.002未満
| 塩化水素 (mg／m3N) 管理値：700mg/m3N以下 | * | * | * | * | * | 7.6 | * | * | * | * | * | 6.4
| 窒素酸化物(ppm) 管理値：- | * | * | * | * | * | 120 | * | * | * | * | * | 130
| 排ガス採取年月日 | * | * | * | * | * | 2019-08-30 | * | * | * | * | * | 2020-02-21
| 排ガス結果取得日 | * | * | * | * | * | 2019-10-04 | * | * | * | * | * | 2020-03-09
ばいじん除去 | 対象排ガス処理設備 | 減温塔 | 減温塔 | * | 減温塔 | 減温塔 | * | 減温塔 | * | 減温塔 | * | 減温塔 | 減温塔
| 除去年月日 | 2019-04-08 | 2019-05-28 | * | 2019-07-11 | 2019-08-26 | * | 2019-10-17 | * | 2019-12-16 | * | 2020-02-17 | 2020-03-23

## 4月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（H31年）4月度】
１．一般廃棄物の処分量 |  |  | 99.45
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 99.45 |  |  | 4月1日～4月30日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 868 |  |  | 173 |  |  | 52
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2019-04-08 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## ５月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）5月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 98.44 |  |  | 5月1日～5月31日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 860 |  |  | 179 |  |  | 42
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2019-05-28 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## 6月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）6月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 82.78 |  |  | 6月3日～6月28日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 866 |  |  | 179 |  |  | 46
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | - |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること
Note on K12: 53530: 公害監視計点検6月7日

## ７月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）7月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 127.09 |  |  | ７月1日～７月３１日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 859 |  |  | 178 |  |  | 49
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2019-07-11 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## 8月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）8月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 93.9 |  |  | 8月1日～8月30日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 855 |  |  | 175 |  |  | 23
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2019-08-26 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## 9月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）9月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 89.99 |  |  | 9月2日～9月30日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 869 |  |  | 179 |  |  | 30
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | - |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | 9.4 |  |  | 0.01 | 0.002未満 | 7.6 | 120 | 2019-08-30 | 2019-10-04
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること
Note on E23: 排出量
Note on F23: 換算値
Note on G23: 換算値
Note on H23: 換算値

## 10月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）10月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 80.25 |  |  | 10月1日～10月３１日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 869 |  |  | 179 |  |  | 22
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2019-10-17 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること
Note on E26: 排出量
Note on F26: 換算値
Note on G26: 換算値
Note on H26: 換算値

## 11月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）11月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 100.72 |  |  | 11月1日～11月29日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 866 |  |  | 174 |  |  | 19
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | - |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## 12月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2019年（R1年）12月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 89.71 |  |  | 12月2日～12月３0日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 858 |  |  | 168 |  |  | 21
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2019-12-16 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## 1月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2020年（R2年）1月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 83.98 |  |  | 1月4日～1月３1日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 849 |  |  | 170 |  |  | 23
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | - |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on B7: 53530: 処理量ではなく、搬入量を記入すること

## 2月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2020年（R2年）2月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 80.57 |  |  | 2月3日～2月28日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 856 |  |  | 165 |  |  | 22
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2020-02-17 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | - | - | - | - | - | -
Note on E23: 53530: 換算値で入力
Note on F23: 53530: 換算値で入力
Note on G23: 53530: 換算値で入力
Note on H23: 53530: 換算値で入力

## 3月
芸予環境衛生センターの維持管理に関する情報
【2020年（R2年）3月度】
１．一般廃棄物の処分量
分類 | 処分量（トン） |  |  | 期間 |  |  | 備考
焼却炉 | 91.17 |  |  | 3月2日～3月31日
２．炉内の燃焼温度等
分類 | 燃焼中の燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 集塵器入口燃焼ガス温度 （℃） |  |  | 排ガス中 一酸化炭素濃度（ppm） |  | 備考
焼却炉 | 854 |  |  | 165 |  |  | 20
３．ばいじん除去
分類 | たい積したばいじんの除去年月日 |  |  |  | 備考
| 減温塔 |  | ろ過式集じん機
焼却炉 | 2020-03-23 |  | -
４．排ガスの測定結果
分類 | 排ガス中のダイオキシン 濃度（ng/TEQm3N) |  |  | ばい煙量・温度 |  |  |  | 排ガス採取年月日 | 排ガス結果取得日 | 備考
|  |  |  | 硫黄酸化物 | ばいじん濃度 | 塩化水素 | 窒素酸化物
|  |  |  | (m3N/h) | (g/m3N) | (mg/m3N) | (ppm)
焼却炉 | - |  |  | 0.008 | 0.002未満 | 6.4 | 130 | 2020-02-21 | 2020-03-09