## 公表結果（R2年度)
クリーンセンターくれ焼却施設に係る公表する事項と結果（令和２年度）
【 １号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 1812.04 | 1809.4 | 3319.09 | 2591.38 | ― | ― | 622.12 | 3277.82 | 3330.91 | 3549.08 | 581.15 | ―
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月18日 | 5月14日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月22日 | ― | ― | 10月26日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月6日 | ―
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 985 | 972 | 976 | 987 | ― | ― | 1016 | 990 | 985 | 987 | 975 | ―
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | ― | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ―
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 9 | 8 | 10 | 10 | ― | ― | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | ―
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | 0.0071 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0011 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | 令和2年7月7日 | ― | ― | ― | ― | ― | 令和3年1月15日 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | 2020-07-29 | ― | ― | ― | ― | ― | 2021-01-27 | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満/0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | ― | 0.002未満 | ― | 0.001未満 | ― | ― | ― | 0.002未満/0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | ― | 23 | ― | 10 | ― | ― | ― | 15/16 | 13 | 6.6 | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | ― | 26 | ― | 22 | ― | ― | ― | 22/22 | 23 | 19 | ― | ―
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | ― | 0.97 | ― | 0.25 | ― | ― | ― | 28/5.4 | 5.6 | 0.83 | ― | ―
|  | 粒子状水銀濃度 | ― | 0.0005未満 | ― | 0.0005未満 | ― | ― | ― | (0.0012)/0.0005未満 | (0.0006) | 0.0005未満 | ― | ―
|  | 全水銀濃度 | ― | 0.97 | ― | 0.25 | ― | ― | ― | 28/5.4 | 5.6 | 0.83 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 令和2年5月26日 | ― | 令和2年7月7日 | ― | ― | ― | 令和2年11月6、20日 | 2020-12-04 | 2021-01-15 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2020-06-10 | ― | 2020-07-22 | ― | ― | ― | 令和2年11月25日、12月9日 | 2020-12-16 | 2021-01-27 | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 8月: ―; 9月: ―; 10月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 3月: ―
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月18日 | 5月14日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月22日 | ― | ― | 10月26日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月6日 | ―
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ２号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 1299.78 | 1312.47 | 1951.12 | 3569.51 | 3298.79 | 3251.4 | 949.41 | ― | 391.42 | 3631.57 | 650.77 | 3582.59
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月18日～4月30日 | 5月1日～5月14日 | 6月12日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月9日 | ― | 12月28日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月6日, 2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 971 | 966 | 985 | 987 | 984 | 985 | 982 | ― | 992 | 993 | 982 | 999
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | 185 | 185 | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 19 | ― | 10 | 9 | 9 | 12
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 0.015 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.003
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-09-11 | ― | ― | ― | ― | ― | 2021-03-16
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-09-29 | ― | ― | ― | ― | ― | 2021-03-31
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | ― | 0.001未満 | ― | ― | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ― | 0.002未満 | ― | 0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 21 | ― | 19 | ― | ― | 13 | 19 | ― | ― | 10 | ― | 25
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 29 | ― | 30 | ― | ― | 32 | 28 | ― | ― | 24 | ― | 29
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 0.9 | ― | 4.4 | ― | ― | 1.7 | 1.6 | ― | ― | 0.99 | ― | 0.31
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0005未満 | ― | 0.0005未満 | ― | ― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | ― | ― | (0.0008) | ― | (0.0012)
|  | 全水銀濃度 | 0.9 | ― | 4.4 | ― | ― | 1.7 | 1.6 | ― | ― | 0.99 | ― | 0.31
| 排ガス採取年月日 |  | 令和2年4月24日 | ― | 令和2年6月19日 | ― | ― | 令和2年9月11日 | 令和2年10月6日 | ― | ― | 令和3年1月8日 | ― | 2021-03-16
| 排ガス結果取得日 |  | 2020-05-13 | ― | 2020-07-01 | ― | ― | 2020-09-30 | 2020-10-21 | ― | ― | 2021-01-27 | ― | 2021-03-31
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 11月: ―; 12月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月18日～4月30日 | 5月1日～5月14日 | 6月12日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月9日 | ― | 12月28日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月6日, 2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ３号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 2978.59 | 2998.76 | 1184.46 | 1132.06 | 3315 | 3244.25 | 1689.2 | 3238.12 | 2841.38 | ― | ― | 3534.92
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月12日 | 7月22日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月9日 10月25日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月28日 | ― | ― | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 971 | 960 | 976 | 984 | 978 | 982 | 984 | 980 | 960 | ― | ― | 990
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 182 | 182 | 185 | ― | ― | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | ― | ― | 9
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | 0.001 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00054 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2020-05-08 | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-11-13 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2020-05-26 | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-11-25 | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | 0.001未満 | ― | ― | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ― | 0.001未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 11 | 13 | ― | ― | 16 | ― | ― | 19 | 14 | ― | ― | 17
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 24 | 29 | ― | ― | 23 | ― | ― | 28 | 23 | ― | ― | 27
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 1 | 0.68 | ― | ― | 1.8 | ― | ― | 1.1 | 0.93 | ― | ― | 0.68
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0004未満 | (0.0011) | ― | ― | 0.0005未満 | ― | ― | (0.0003) | (0.0004) | ― | ― | 0.0003未満
|  | 全水銀濃度 | 1 | 0.68 | ― | ― | 1.8 | ― | ― | 1.1 | 0.93 | ― | ― | 0.68
| 排ガス採取年月日 |  | 令和2年4月7日 | 令和2年5月8日 | ― | ― | 令和2年8月28日 | ― | ― | 令和2年11月13日 | 2020-12-11 | ― | ― | 2021-03-19
| 排ガス結果取得日 |  | 令和2年4月22日 | 令和2年5月20日 | ― | ― | 2020-09-16 | ― | ― | 2020-11-25 | 2020-12-23 | ― | ― | 2021-03-31
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 1月: ―; 2月: ―; 3月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器) ※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月12日 | 7月22日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月9日 10月25日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月28日 | ― | ― | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値