## 公表結果（R4年度)
クリーンセンターくれ焼却施設に係る公表する事項と結果（令和４年度）
【 １号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 3302.79 | 1936.48 | 2690.96 | 3605.16 | 2983.69 | － | 816.45 | 3353.41 | 3516.57 | 3657.49 | 315.48 | －
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月18日 | 6月7日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月26日 | － | 10月24日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 | －
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 993 | 991 | 989 | 985 | 989 | － | 1004 | 992 | 995 | 991 | 997 | －
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | － | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | －
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | － | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | －
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | 0.0077 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0019 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | 2022-07-12 | ― | ― | ― | ― | ― | 令和5年1月13日 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | 令和4年7月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2023-01-25 | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 15 | ― | ― | 22 | 15 | ― | ― | 15 | 21 | 9.4 | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 21 | ― | ― | 20 | 17 | ― | ― | 20 | 23 | 21 | ― | ―
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 2.6 | ― | ― | 0.73 | 2.2 | ― | ― | 3.7 | 8.2 | 3.7 | ― | ―
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0005未満 | ― | ― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | ― | ― | 0.0004未満 | 0.0005未満 | (0.0005) | ― | ―
|  | 全水銀濃度 | 2.6 | ― | ― | 0.73 | 2.2 | ― | ― | 3.7 | 8.2 | 3.3 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | 令和4年4月5日 | ― | ― | 令和4年7月12日 | 令和4年8月19日 | ― | ― | 令和4年11月11日 | 令和4年12月9日 | 令和5年1月13日 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | 令和4年4月20日 | ― | ― | 令和4年7月27日 | 令和4年8月31日 | ― | ― | 令和4年11月30日 | 令和4年12月28日 | 2023-01-25 | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 9月: －; 10月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 3月: －
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月18日 | 6月7日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月26日 | － | 10月24日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日 | －
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ２号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | － | 1378.64 | 3219.74 | 3385.44 | 3236.25 | 3105.53 | 720.27 | － | 573.83 | 3554.75 | 772.22 | 3319.72
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | － | 5月18日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月7日 | － | 12月26日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日, 2月24日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | － | 987 | 985 | 982 | 978 | 985 | 986 | － | 987 | 992 | 982 | 967
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | － | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | － | 185 | 185 | 185 | 183
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | － | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 20 | － | 10 | 8 | 11 | 13
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0028 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.012
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2022-09-06 | ― | ― | ― | ― | ― | 2023-03-24
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 令和4年9月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2023-04-11
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | ― | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | ― | 0.001未満 | ― | 0.001未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | ― | ― | 15 | 12 | 14 | 12 | ― | ― | ― | 17 | ― | 19
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | ― | ― | 27 | 25 | 28 | 26 | ― | ― | ― | 27 | ― | 27
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | ― | ― | 1.8 | 1.2 | 0.76 | 1 | ― | ― | ― | 1.1 | ― | 4.4
|  | 粒子状水銀濃度 | ― | ― | 0.0004 | 0.0003未満 | 0.0004未満 | 0.0006 | ― | ― | ― | 1.1 | ― | 0.002
|  | 全水銀濃度 | ― | ― | 1.8 | 1.2 | 0.76 | 1 | ― | ― | ― | 0.0004未満 | ― | 4.4
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | 令和4年6月10日 | 令和4年7月8日 | 令和4年8月26日 | 令和4年9月6日 | ― | ― | ― | 令和5年1月20日 | ― | 令和5年3月14日
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | 令和4年6月29日 | 令和4年7月27日 | 令和4年9月14日 | 令和4年9月28日 | ― | ― | ― | 令和5年2月8日 | ― | 令和5年3月29日
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: －; 5月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 11月: －; 12月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | － | 5月18日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月7日 | － | 12月26日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月3日, 2月24日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ３号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 3174.3 | 3235.78 | 700.29 | ― | ― | 2615.88 | 1660.39 | 3216.14 | 2818.12 | ― | 170.76 | 3348.61
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月7日 | ― | ― | 9月5日～9月30日 | 10月1日～10月7日, 10月23日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月26日 | ― | 2月24日～2月28日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 974 | 974 | 953 | ― | ― | 969 | 985 | 980 | 975 | ― | 977 | 977
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | 185 | ― | ― | 185 | 185 | 185 | 185 | ― | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 12 | 13 | 13 | ― | ― | 9 | 13 | 15 | 12 | ― | 10 | 9
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | 2.1e-05 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00095 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 令和4年5月10日 | ― | ― | ― | ― | ― | 令和4年11月15日 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 令和4年5月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | 令和4年11月30日 | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | ― | 0.002未満 | ― | 0.001未満 | 0.001未満 | ― | ― | 0.001未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 15 | 7 | ― | ― | ― | 14 | ― | 18 | 18 | ― | ― | 16
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 27 | 29 | ― | ― | ― | 32 | ― | 26 | 30 | ― | ― | 26
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 2.7 | 0.76 | ― | ― | ― | 6.5 | ― | 0.91 | 0.008未満 | ― | ― | 2.5
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | ― | ― | ― | 0.0005 | ― | 0.0004未満 | 0.0004未満 | ― | ― | (0.0009)
|  | 全水銀濃度 | 2.7 | 0.76 | ― | ― | ― | 6.5 | ― | 0.91 | 0.008未満 | ― | ― | 2.5
| 排ガス採取年月日 |  | 令和4年4月12日 | 令和4年5月10日 | ― | ― | ― | 令和4年9月9日 | ― | 令和4年11月15日 | 令和4年12月23日 | ― | ― | 2023-03-17
| 排ガス結果取得日 |  | 令和4年4月27日 | 令和4年5月25日 | ― | ― | ― | 令和4年9月28日 | ― | 令和4年11月30日 | 令和5年1月18日 | ― | ― | 2023-04-05
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 7月: ―; 8月: ―; 9月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。; 1月: ―; 2月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月31日 | 6月1日～6月7日 | ― | ― | 9月5日～9月30日 | 10月1日～10月7日, 10月23日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月26日 | ― | 2月24日～2月28日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値