## 公表結果（R５年度)
クリーンセンターくれ焼却施設に係る公表する事項と結果（令和５年度）
【 １号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 393.12 | 2788.74 | 3257.54 | 3395.54 | 2434.61 | 2504.43 | 1518.72 | 3155.12 | 3389.74 | 3540.16 | 668.18 | 1153.87
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月27日～4月30日 | 5月1日～5月20日 5月25日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月24日 | 9月9日～9月30日 | 10月1日～10月6日 10月23日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月2日 2月25日～2月29日 | 3月1日～3月11日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 1000 | 971 | 975 | 974 | 965 | 991 | 943 | 970 | 981 | 984 | 991 | 988
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 183 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 185 | 164 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 14 | 9
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | 0.0087 | ― | ― | ― | 0.0063 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | 2023-07-04 | ― | ― | ― | 2023-11-07 | ― | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | 2023-07-26 | ― | ― | ― | 2023-11-29 | ― | ― | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | ― | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | ―
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | ― | 0.002未満 | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.001未満 | ― | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | ―
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | ― | 18 | ― | 14 | 17 | 24 | ― | 16 | 21 | ― | ― | ―
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | ― | 23 | ― | 25 | 20 | 19 | ― | 20 | 21 | ― | ― | ―
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | ― | 1.8 | ― | 4.5 | 1.4 | 2.4 | ― | 0.72 | 1.6 | ― | ― | ―
|  | 粒子状水銀濃度 | ― | 0.0003未満 | ― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | ― | (0.0004) | 0.0002未満 | ― | ― | ―
|  | 全水銀濃度 | ― | 1.8 | ― | 4.5 | 1.4 | 2.4 | ― | 0.72 | 1.6 | ― | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2023-05-16 | ― | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 2023-09-22 | ― | 2023-11-07 | 2023年12月1日 | ― | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2023-05-31 | ― | 2023-07-19 | 2023-08-23 | 2023-10-11 | ― | 2023-11-29 | 2023年12月20日 | ― | ― | ―
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月27日～4月30日 | 5月1日～5月20日 5月20日～5月31日 | 6月1日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月24日 | 9月9日～9月30日 | 10月1日～10月6日 10月23日～10月31日 | 11月1日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月2日 2月25日～2月29日 | 3月1日～3月11日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ２号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 2866.95 | ― | 2923.54 | 3242.27 | 3045.17 | 3257.2 | 1528.63 | 2278.37 | ― | ― | ― | 1228.76
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月27日 | ― | 6月2日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月6日 10月22日～10月31日 | 11月1日～11月24日 | ― | ― | ― | 3月11日～3月23日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 1000 | ― | 969 | 991 | 984 | 991 | 931 | 986 | ― | ― | ― | 962
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | ― | 182 | 185 | 185 | 185 | 182 | 185 | ― | ― | ― | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 11 | ― | 10 | 11 | 10 | 14 | 16 | 14 | ― | ― | ― | 12
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 0.022 | ― | ― | ― | ― | ― | 0.025
| 排ガス採取年月日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2023-09-19 | ― | ― | ― | ― | ― | 2024-03-19
| 排ガス結果取得日 |  | ― | ― | ― | ― | ― | 2023-10-04 | ― | ― | ― | ― | ― | 2024-04-02
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | 0.5未満 | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | 0.001未満 | ― | 0.001未満 | ― | ― | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ― | ― | ― | 0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | 12 | ― | 18 | ― | ― | 17 | 21 | 13 | ― | ― | ― | 16
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | 29 | ― | 29 | ― | ― | 24 | 26 | 20 | ― | ― | ― | 25
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | 1.3 | ― | 0.91 | ― | ― | 0.69 | 0.95 | 1.2 | ― | ― | ― | 1
|  | 粒子状水銀濃度 | 0.0012 | ― | (0.0008) | ― | ― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | (0.0003) | ― | ― | ― | 0.0024
|  | 全水銀濃度 | 1.3 | ― | 0.91 | ― | ― | 0.69 | 0.95 | 1.2 | ― | ― | ― | 1
| 排ガス採取年月日 |  | 2023年4月4日 | ― | 2023年6月6日 | ― | ― | 2023-09-19 | 2023-10-03 | 2023-11-10 | ― | ― | ― | 2024-03-19
| 排ガス結果取得日 |  | 2023-04-19 | ― | 2023-06-21 | ― | ― | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-11-29 | ― | ― | ― | 2024-04-03
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月27日 | ― | 6月2日～6月30日 | 7月1日～7月31日 | 8月1日～8月31日 | 9月1日～9月30日 | 10月1日～10月6日 10月22日～10月31日 | 11月1日～11月24日 | ― | ― | ― | 3月11日～3月23日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値
【 ３号炉 】
項 目 | 分 類 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
一般廃棄物の処分量 | 可燃ごみ焼却量(トン) |  | 3237.91 | 2562.09 | ― | ― | 734.49 | 419.66 | ― | 706.96 | 3246.98 | 3378.66 | 536.01 | 3284.39
炉内の燃焼温度等 （期間中平均値） | 運 転 期 間 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月25日 | ― | ― | 8月24日～8月31日 | 9月1日～9月5日 | ― | 11月24日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月2日 2月26日～2月29日 | 3月1日～3月31日
| 燃焼中の燃焼ガス温度 (℃) 管理値：850℃以上 |  | 969 | 963 | ― | ― | 960 | 956 | ― | 956 | 964 | 970 | 983 | 980
| 集じん器入口燃焼ガス温度 (℃) 管理値：200℃以下 |  | 185 | 185 | ― | ― | 185 | 185 | ― | 184 | 185 | 185 | 185 | 185
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 (ppm) 管理値：(4時間平均)30ppm以下 |  | 9 | 11 | ― | ― | 8 | 8 | ― | 9 | 9 | 6 | 10 | 12
排ガスの測定結果 | 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の濃度 (ng-TEQ/m³N) 管理値：0.05ng-TEQ/m³N以下 |  | ― | 0.0062 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.01 | ― | ―
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2023-05-09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2024-01-09 | ― | ―
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2023-05-30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2024-01-30 | ― | ―
| 硫黄酸化物 (ppm) 管理値：K値0.17(20ppm以下) |  | ― | 0.5未満 | ― | ― | 0.5未満 | ― | ― | ― | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
| ※ ばいじん濃度 (g/m³N) 管理値：0.01g/m³N以下 |  | ― | 0.002未満 | ― | ― | 0.002未満 | ― | ― | ― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | 0.002未満
| ※ 塩化水素 (mg/m³N) 管理値：80mg/m³N以下 |  | ― | 13 | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 18 | 13 | 12 | 16
| ※ 窒素酸化物(ppm) 管理値：50ppm以下 |  | ― | 14 | ― | ― | 28 | ― | ― | ― | 24 | 27 | 22 | 29
| ※ 水銀濃度(μg/㎥) 管理値：50μg/㎥以下 | ガス状水銀濃度 | ― | 1.1 | ― | ― | 2.3 | ― | ― | ― | 5 | 2 | 2 | 2.8
|  | 粒子状水銀濃度 | ― | (0.0004) | ― | ― | (0.0004) | ― | ― | ― | 0.001 | (0.0004) | 0.0003未満 | (0.0004)
|  | 全水銀濃度 | ― | 1.1 | ― | ― | 2.3 | ― | ― | ― | 5 | 2 | 2 | 2.8
| 排ガス採取年月日 |  | ― | 2023-05-09 | ― | ― | 2023-08-29 | ― | ― | ― | 2023年12月15日 | 2024-01-09 | 2024-02-29 | 2024-03-22
| 排ガス結果取得日 |  | ― | 2023-05-31 | ― | ― | 2023-09-13 | ― | ― | ― | 2023年12月27日 | 2024-01-30 | 2024-03-13 | 2024-04-03
ばいじん除去 | 冷却設備及び排ガス処理設備 |  | 4月: 排ガス処理設備(ろ過式集じん器)※自動で機械的に常時実施。
| 除去年月日 |  | 4月1日～4月30日 | 5月1日～5月25日 | ― | ― | 8月24日～8月31日 | 9月1日～9月5日 | ― | 11月24日～11月30日 | 12月1日～12月31日 | 1月1日～1月31日 | 2月1日～2月2日 2月26日～2月29日 | 3月1日～3月31日
※ 標準酸素濃度（12％）換算値